## Figura 3
CALCULO DE VIENTO PARA NAVE INDUSTRIAL
Carasteristicas Generales
Tipo de Exposición | B
Categoría | II
Factor de importancia (I) | 1
Velocidad Básica [m/s] | 45
Lado Mayor | 13.5
Lado Menor | 11.4
Altura de Cumbrera | 6.15
Altura media de Cumbrera | 5
PRESIÓN DINÁMICA
Kzt - Factor de terreno |  | Terreno Plano | 1
Kd - Factor de direccionalidad del viento |  | Edificio | 0.85
VALORES DE Kz |  |  | PRESIÓN DINÁMICA
Denominación | Altura | Exposición | q
| [m] | B | [N/m2]
Laterales | 0-5 | 0.87 | 917.9598
Alero | 5.5 | 0.885 | 933.7867
Cubierta | 6.5 | 0.913 | 963.3303
Altura media - h | 5 | 0.59 | 622.5245
Cubierta | 7.5 | 0.94 | 991.8187
Cumbrera | 8.5 | 0.964 | 1017.1417
PRESIONES DE VIENTO DE DISEÑO - SPRFV
Factor de Rafaga - G
Altura media h | Ancho menor | h/ancho menor | Estructura | G
[m] | [m]
5 | 11.4 | 0.44 | Rígida | 0.85
Coeficiente de Presión Externa - Cp - Paredes
Figura 3 |  |  | Todas las Paredes |  | Para todo h
Superficie | Direccion del viento |  | L/B | Cp | Usar con
Pared a Barlovento | Todas |  | Todos los valores | 0.8 | qz
Pared a Sotavento | Paralelo a la cumbrera |  | 5 | -0.5 | qh
| Normal a la cumbrera |  | 0.2 | -0.2
Paredes Laterales | Todas |  | Todos los valores | -0.7 | qh
COEFICIENTE DE PRESION EXTERNA (Cp) p/Cubierta - VIENTO PERPENDICULAR A CUMBRERA
Superficie | h/L | Angulo - Cp
|  | 10 | 11.67 | 15
A barlovento | 0.37 | -0.7 | -0.4662 | -0.5
|  | 0 | 0 | 0
A sotavento |  | -0.3 | -0.3668 | -0.5
COEFICIENTE DE PRESION EXTERNA (Cp) p/Cubierta - VIENTO PARALELO A CUMBRERA
Superficie | h/L | Distancia horizontal desde el borde a barlovento |  |  | Cp
Cubierta | 0.44 | 0 - h |  |  | -0.9
|  | h a 2h |  |  | -0.5
|  | ≥ 2h |  |  | -0.3
PRESIONES DE DISEÑO SOBRE EL SPRFV - VIENTO NORMAL A LA CUMBRERA
Superficie | z [m] | q [N/m2] | Cp | Presion Neta [N/m2]
|  |  |  | Gcpi+ | Gcpi-
Pared a Barlovento | 0 - 5 | 917.96 | 0.8 | 448.1548 | 800.2708
| 5.5 | 933.79 | 0.8 | 634.9772 | 811.0352
Pared a Sotavento | Todas | 978.1 | -0.2 | -342.335 | 9.781
Paredes Laterales | Todas | 978.1 | -0.7 | -758.0275 | -405.9115
Cubierta a Barlovento |  | 622.52 | -0.4662 | -422.744 | -70.628
|  | 622.52 | 0 | -176.058 | 176.058
Cubierta a Sotavento |  | 622.52 | -0.3668 | -370.1473 | -18.0313
[8 empty] | qh | 978.1
PRESIONES DE DISEÑO SOBRE EL SPRFV - VIENTO PARALELO A LA CUMBRERA
Superficie | z [m] | q [N/m2] | Cp | Presion Neta [N/m2]
|  |  |  | Gcpi+ | Gcpi-
Pared a Barlovento | 0-5 | 917.96 | 0.8 | 448.1548 | 800.2708
| 5.5 | 933.79 | 0.8 | 458.9192 | 811.0352
| 6.5 | 963.33 | 0.8 | 479.0064 | 831.1224
| 7 | 978.1 | 0.8 | 489.05 | 841.166
| 7.5 | 991.82 | 0.8 | 498.3796 | 850.4956
| 8.5 | 1017.14 | 0.8 | 515.5972 | 867.7132
Pared a Sotavento | Todas | 978.1 | -0.5 | -591.7505 | -239.6345
Paredes Laterales | Todas | 978.1 | -0.7 | -758.0275 | -405.9115
Cubierta | 0 - h | 622.52 | -0.9 | -652.2858 | -300.1698
| h - 2h | 622.52 | -0.5 | -440.629 | -88.513
| ≥ 2h | 622.52 | -0.3 | -334.8006 | 17.3154
PRESIONES DE VIENTO DE DISEÑO - COMPONENTES Y REVESTIMIENTOS
Coeficiente GCp p/ Cubiertas y Revestimientos
Superficie | Componentes | Areas | Areas efectivas | GCp
|  | [m2] | [m2]
PAREDES |  |  |  | Zonas 4 y 5 | Zona 4 | Zona 5
| Largueros | 6 | 8.3333 | 0.85 | -0.93 | -1.1
| Panel | 1.32 | 1.0208 | 0.97 | -1.05 | -1.3
| Fijador | 0.44275 | - | 1 | -1.1 | -1.4
CUBIERTA |  |  |  | Zonas 1, 2 y 3 | Zona 1 | Zonas 2 y 3
| Correas | 10.45 | 6.6667 | 0.3 | -0.8 | -1.4
| Panel | 1.9876 | 1.456 | 0.41 | -0.85 | -1.8
| Fijador | 0.52877 | - | -0.5 | -0.9 | -2.1
PRESIONES NETAS SOBRE COMPONENTES Y REVESTIMIENTOS [N/m2]
PAREDES | Zona 4 |  | Zona 5
| (+) | (-) | (+) | (-)
Larguero | 1007.443 | -1085.691 | 1007.443 | -1251.968
Panel | 1124.815 | -1203.063 | 1124.815 | -1447.588
Fijador | 1154.158 | -1251.968 | 1154.158 | -1545.398
CUBIERTA | Zonas 1,2 Y 3 | Zona 1 | Zona 2 y 3
| (+) | (-) | (-)
Correa | 469.488 | -958.538 | -1545.398
Panel | 577.079 | -1007.443 | -1936.638
Fijador | -312.992 | -1056.348 | -2230.068
CALCULO DE CARGAS DEBIDAS AL VIENTO
Dirección del viento | Estados | A [kN/m] | B |  | C |  | D [kN/m] | E [kN/m] | F [kN/m]
|  |  | B1 [kN] | B2 [kN] | C1 [kN] | C2 [kN]
Paralelo a la cumbrera | W1 - Gcpi + | -0.90963 | -6.8164 | -3.4082 | -6.8164 | -3.4082 | -0.90963 | 0.58686 | -0.7101
| W2 - Gcpi - | -0.48709 | -3.1368 | -1.5684 | -3.1368 | -1.5684 | -0.48709 | 1.0094 | -0.28756
Normal a la cumbrera | W3 - Gcpi + | 0.76197 | -4.4177 | -2.2088 | -3.868 | -1.934 | -0.4108 | -0.90963 | -0.90963
| W4 - Gcpi - | 0.97324 | -3.868 | -1.934 | -0.18843 | -0.094213 | 0.011737 | -0.48709 | -0.48709
SEN θ | 0.28719
COS θ | 0.95787
DESCOMPOSICION DE LAS CARGAS SEGÚN LOS EJES X e Y
ESTADO | B1x | B1z | B2x | B2z | C1x | C1z | C2x | C2z
W1 | -6.5292 | -1.9576 | -3.2646 | -0.97881 | -6.5292 | -1.9576 | -3.2646 | -0.97881
W2 | -3.0046 | -0.90086 | -1.5023 | -0.45043 | -3.0046 | -0.90086 | -1.5023 | -0.45043
W3 | -4.2316 | -1.2687 | -2.1158 | -0.63436 | -3.7051 | -1.1109 | -1.8525 | -0.55544
W4 | -3.7051 | -1.1109 | -1.8525 | -0.55544 | -0.18049 | -0.054115 | -0.090245 | -0.027057
"q = 0,613 Kz x Kzt x Kd x " 𝑉^2 𝑥 𝐼" "
𝑝=𝑞 𝑥 𝐺 𝑥 𝐶𝑝 −𝑞𝑖 𝑥 (𝐺𝐶𝑝𝑖)

## Figura 3 Cubierta
ANÁLISIS DE VIENTO
SPRFV - CUBIERTA
CIRSOC 102 - 2005 - FIGURA 3
Carasteristicas Generales
Tipo de Exposición | B
Categoría | II
Factor de importancia (I) | 1
Velocidad Básica | 45 | N/m²
Lado Mayor | 15.2 | m |  |  |  | CARGAR LADO MAYOR
Lado Menor | 7.62 | m |  |  |  | CARRGAR LADO MENOR
Altura media de Cumbrera | 6 | m
PRESIÓN DINÁMICA
Kzt - Factor de terreno |  | Terreno Plano | 1
Kd - Factor de direccionalidad del viento |  | Edificio | 0.85
Kz - Coeficiente de exposición
Denominación | Altura | Exposición
| [m] | B
Altura media - h | 6 | 0.62
PRESIÓN DINÁMICA | 654.1783 | N/m² | → | qh
PRESIONES DE VIENTO DE DISEÑO - SPRFV
FACTOR DE RAFAGA - G
Altura media h | Ancho menor | h/ancho menor | Estructura | G
[m] | [m]
6 | 7.62 | 0.79 | Rígida | 0.85
COEFICIENTE DE PRESION EXTERNA (Cp) p/Cubierta - VIENTO PERPENDICULAR A CUMBRERA
Superficie | h/L | Angulo - Cp
|  | 6 |  |  |  | CARGAR ANGULO
A barlovento | 0.39 | -0.7
A sotavento |  | -0.3
COEFICIENTE DE PRESION EXTERNA (Cp) p/Cubierta - VIENTO PARALELO A CUMBRERA
Superficie | h/L | Distancia horizontal desde el borde a barlovento |  |  | Cp
Cubierta | 0.79 | 0 - h/2 |  |  | -1.04
|  | ≥ 2h |  |  | -0.7
COEFICIENTE DE PRESION INTERNA - (Gcpi)
Clasificación de Cerramiento | +GCpi | -GCpi
Edificio Cerrado | 0.18 | -0.18
PRESIONES DE DISEÑO SOBRE EL SPRFV - VIENTO PERPENDICULAR A LA CUMBRERA
Superficie | z [m] | q [N/m2] | Cp | Presion Neta [N/m2]
|  |  |  | Gcpi+ | Gcpi-
Cubierta a Barlovento |  | 654.1783 | -0.7 | -506.99 | -271.48
Cubierta a Sotavento |  | 654.1783 | -0.3 | -284.57 | -49.06
622.52
PRESIONES DE DISEÑO SOBRE EL SPRFV - VIENTO PARALELO A LA CUMBRERA
Superficie | z [m] | q [N/m2] | Cp | Presion Neta [N/m2]
|  |  |  | Gcpi+ | Gcpi-
Cubierta | 0 - h/2 | 654.1783 | -1.04 | -696.0457 | -460.5415
| ≥ 2h | 654.1783 | -0.7 | -506.9882 | -271.484
PRESIONES DE VIENTO DE DISEÑO - COMPONENTES Y REVESTIMIENTOS
Coeficiente GCp p/ Cubiertas y Revestimientos
Superficie | Componentes | Areas | Areas efectivas | GCp
|  | [m2] | [m2]
PAREDES |  |  |  | Zonas 4 y 5 | Zona 4
| Largueros | 6 | 8.3333 | 0.85 | -0.93
| Panel | 1.32 | 1.0208 | 0.97 | -1.05
| Fijador | 0.44275 | - | 1 | -1.1
CUBIERTA |  |  |  | Zonas 1, 2 y 3 | Zona 1
| Correas | 10.45 | 6.6667 | 0.3 | -0.8
| Panel | 1.9876 | 1.456 | 0.41 | -0.85
| Fijador | 0.52877 | - | -0.5 | -0.9
PRESIONES NETAS SOBRE COMPONENTES Y REVESTIMIENTOS [N/m2]
PAREDES | Zona 4 |  | Zona 5
| (+) | (-) | (+) | (-)
Larguero | 641.1956 | -690.9972 | 1007.443 | #REF!
Panel | 715.898 | -765.6996 | 1124.815 | #REF!
Fijador | 734.5736 | -796.8256 | 1154.158 | #REF!
CUBIERTA | Zonas 1,2 Y 3 | Zona 1 | Zona 2 y 3
| (+) | (-) | (-)
Correa | 298.8096 | -610.0696 | #REF!
Panel | 367.2868 | -641.1956 | #REF!
Fijador | -199.2064 | -672.3216 | #REF!
CALCULO DE CARGAS DEBIDAS AL VIENTO
Dirección del viento | Estados | A [kN/m] | B |  | C | F [kN/m]
|  |  | B1 [kN] | B2 [kN] | C1 [kN]
Paralelo a la cumbrera | W1 - Gcpi + | #REF! | -7.2737 | -3.6368 | -7.2737 | #REF!
| W2 - Gcpi - | #REF! | -4.8127 | -2.4063 | -4.8127 | #REF!
Normal a la cumbrera | W3 - Gcpi + | #REF! | -5.298 | -2.649 | -2.9738 | #REF!
| W4 - Gcpi - | #REF! | -2.9738 | -1.4869 | -0.51268 | #REF!
SEN θ | 0.28719
COS θ | 0.95787
DESCOMPOSICION DE LAS CARGAS SEGÚN LOS EJES X e Y
ESTADO | B1x | B1z | B2x | B2z | C1x
W1 | -6.9673 | -2.089 | -3.4836 | -1.0445 | -6.9673
W2 | -4.6099 | -1.3822 | -2.305 | -0.69108 | -4.6099
W3 | -5.0749 | -1.5216 | -2.5374 | -0.76078 | -2.8485
W4 | -2.8485 | -0.85404 | -1.4242 | -0.42702 | -0.49108
"q = 0,613 Kz x Kzt x Kd x " 𝑉^2 𝑥 𝐼" "
𝑝=𝑞 𝑥 𝐺 𝑥 𝐶𝑝 −𝑞𝑖 𝑥 (𝐺𝐶𝑝𝑖)

## Figura 4
ANÁLISIS DE VIENTO
CIRSOC 102 - 2005 - FIGURA 4
REF: Ingresar valor
Carasteristicas Generales
Tipo de Exposición | B
Categoría | II
Factor de importancia (I) | 1
Velocidad Básica | 45
Lado Mayor | 13.5
Lado Menor | 11.4
Altura media de Cumbrera | 5
Angulo de la cubierta θ | 11.67
PRESIÓN DINÁMICA
Kzt - Factor de terreno |  | Terreno Plano | 1
Kd - Factor de direccionalidad del viento |  | Edificio | 0.85
VALORES DE Kz |  |  |  | PRESIÓN DINÁMICA
Denominación | Altura | Exposición |  | qh
| [m] | B |  | [N/m2]
Altura media - h | 5 | 0.72 |  | 759.6909
PRESIONES DE VIENTO DE DISEÑO - SPRFV
Coeficiente de Presión Interna - Gcpi
Clasificación de cerramiento | (+Gcpi) | (-Gcpi)
Edificio Cerrado | 0.18 | -0.18
Figura 4
Coeficiente de Presión Externa - Cp
Angulo de la cubierta en grados θ | Superficie del edificio
CASO A
11.67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1E | 2E | 3E | 4E
GCpf | 0.45781 | -0.69 | -0.41891 | -0.35225 | 0.69449 | -1.07 | -0.60115 | -0.52338
Presión (+Gcpi) | 211.05 | -660.93 | -454.99 | -404.35 | 390.85 | -949.61 | -593.43 | -534.35
Presión (-Gcpi) | 484.54 | -387.44 | -181.5 | -130.86 | 664.34 | -676.12 | -319.94 | -260.86
θ | CASO B
11.67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
GCpf | -0.45 | -0.69 | -0.37 | -0.45 | 0.4 | -0.29
Presión (+Gcpi) | -478.61 | -660.93 | -417.83 | -478.61 | 167.13 | -357.05 |  |  |  | Interpolación
Presión (-Gcpi) | -205.12 | -387.44 | -144.34 | -205.12 | 440.62 | -83.57 |  |  |  | CASO A
| 1E | 2E | 3E | 4E | 5E | 6E |  |  |  | θ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1E | 2E | 3E | 4E
GCpf | -0.48 | -1.07 | -0.53 | -0.48 | 0.61 | -0.43 |  |  |  | 5 | 0.4 | -0.69 | -0.37 | -0.29 | 0.61 | -1.07 | -0.53 | -0.43
Presión (+Gcpi) | -501.4 | -949.61 | -539.38 | -501.4 | 326.67 | -463.41 |  |  |  | 11.67 | 0.45781 | -0.69 | -0.41891 | -0.35225 | 0.69449 | -1.07 | -0.60115 | -0.52338
Presión (-Gcpi) | -227.91 | -676.12 | -265.89 | -227.91 | 600.16 | -189.92 |  |  |  | 20 | 0.53 | -0.69 | -0.48 | -0.43 | 0.8 | -1.07 | -0.69 | -0.64
MAXIMA | 664.34 | N/m²
MINIMA | -949.61 | N/m²
PRESIONES DE VIENTO DE DISEÑO - COMPONENTES Y REVESTIMIENTOS
Coeficiente GCp p/ Cubiertas y Revestimientos
Superficie | Componentes | Areas | Areas efectivas | GCp
|  | [m2] | [m2]
PAREDES |  |  |  | Zonas 4 y 5 | Zona 4 | Zona 5
| Largueros | 6 | 8.3333 | 0.85 | -0.93 | -1.1
| Panel | 1.32 | 1.0208 | 0.97 | -1.05 | -1.3
| Fijador | 0.44275 | - | 1 | -1.1 | -1.4
CUBIERTA |  |  |  | Zonas 1, 2 y 3 | Zona 1 | Zonas 2 y 3
| Correas | 10.45 | 6.6667 | 0.3 | -0.8 | -1.4
| Panel | 1.9876 | 1.456 | 0.41 | -0.85 | -1.8
| Fijador | 0.52877 | - | -0.5 | -0.9 | -2.1
PRESIONES NETAS SOBRE COMPONENTES Y REVESTIMIENTOS [N/m2]
PAREDES | Zona 4 |  | Zona 5
| (+) | (-) | (+) | (-)
Larguero | #REF! | #REF! | 1007.443 | #REF!
Panel | #REF! | #REF! | 1124.815 | #REF!
Fijador | #REF! | #REF! | 1154.158 | #REF!
CUBIERTA | Zonas 1,2 Y 3 | Zona 1 | Zona 2 y 3
| (+) | (-) | (-)
Correa | #REF! | #REF! | #REF!
Panel | #REF! | #REF! | #REF! | bar: 1 to 1E
Fijador | #REF! | #REF! | #REF! | bar: 1 to 1E
CALCULO DE CARGAS DEBIDAS AL VIENTO | bar: 1 to 1E
Dirección del viento | Estados | A [kN/m] | B |  | C |  | D [kN/m] | E [kN/m] | F [kN/m] | bar: 1 to 1E
|  |  | B1 [kN] | B2 [kN] | C1 [kN] | C2 [kN] | bar: 1 to 1E
Paralelo a la cumbrera | W1 - Gcpi + | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | bar: 1 to 1E
| W2 - Gcpi - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | bar: 1 to 1E
Normal a la cumbrera | W3 - Gcpi + | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | bar: 1 to 1E
| W4 - Gcpi - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | bar: 1 to 1E
SEN θ | 0.28719 | bar: 1 to 1E
COS θ | 0.95787 | bar: 1 to 1E
DESCOMPOSICION DE LAS CARGAS SEGÚN LOS EJES X e Y | bar: 1 to 1E
ESTADO | B1x | B1z | B2x | B2z | C1x | C1z | C2x | C2z | bar: 1 to 1E
W1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | bar: 1 to 1E
W2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
W3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
W4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
"q = 0,613 Kz x Kzt x Kd x " 𝑉^2 𝑥 𝐼" "
𝑝=𝑞ℎ 𝑥 𝐺𝐶𝑝𝑓 −𝑞ℎ 𝑥 (𝐺𝐶𝑝𝑖)