## L10
CALCULO DE VIENTO PARA NAVE INDUSTRIAL
Carasteristicas Geométricas
Lado Menor [m] | 8.85
Lado Mayor [m] | 10
Altura de Cumbrera [m] | 6
Altura media de Cumbrera [m] | 3.58
Pendiente | 7,93º
Sep. Cerchas [m] | 4
Sep. Largueros [m] | 1.4
Sep. Correas [m] | 1.5
Parámetros Generales |  | Observaciones
Velocidad Básica [m/s] | 45 | P/ ciudad de Resistencia. |  |  |  |  | Fig. 1A/B
Factor de direccionalidad del viento (Kd) | 0.85 | - |  |  |  |  | Tabla 6
Factor topográfico (Kzt) | 1 | No existen efectos topográficos. |  |  |  |  | Fig. 2
Categoría | II | [5 empty] | Tabla A-1
Factor de importancia (I) | 1 | - |  |  |  |  | Tabla 1
Categoría de Exposición | B | [5 empty] | 5.6
PRESIÓN DINÁMICA
VALORES DE Kz |  |  | PRESIÓN DINÁMICA |  |  |  | Tabla 5
Denominación | Altura | Exposición | q
| [m] | B | [N/m2]
Laterales | 0-5 | 0.87 | 917.9598
Alero | 6.4 | 0.911 | 961.22
Altura media - h | 3.58 | 0.59 | 622.5245 |  | qh
Cubierta | 7.5 | 0.94 | 991.8187
Cumbrera | 7.9 | 0.95 | 1002.3699
PRESIONES DE VIENTO DE DISEÑO - SPRFV
Factor de Ráfaga - G
Altura media h | Ancho menor | h/ancho menor | Estructura | G
[m] | [m]
3.58 | 8.85 | 0.40452 | Rígida | 0.85
Coeficiente de Presión Externa - Cp - Paredes | [6 empty] | Fig, 3
Figura 3 |  |  | Todas las Paredes |  | Para todo h
Superficie | Direccion del viento |  | L/B | Cp | Usar con
Pared a Barlovento | Todas |  | Todos los valores | 0.8 | qz
Pared a Sotavento | Paralelo a la cumbrera |  | 0.93333 | -0.275 | qh
| Normal a la cumbrera |  | 1.0714 | -0.5
Paredes Laterales | Todas |  | Todos los valores | -0.7 | qh
COEFICIENTE DE PRESION EXTERNA (Cp) p/Cubierta - VIENTO PERPENDICULAR A CUMBRERA | [6 empty] | Fig. 3
Superficie | h/L | Angulo - Cp
7,93º
Cubierta | 0.40452 | 0-h | -0.9
|  | h a 2h | -0.5
Alero | - | - | 0.8
COEFICIENTE DE PRESION EXTERNA (Cp) p/Cubierta - VIENTO PARALELO A CUMBRERA | [6 empty] | Fig. 3
Superficie | h/L | Distancia horizontal desde el borde a barlovento |  |  | Cp
Cubierta | 0.358 | 0 - h |  |  | -0.9
|  | h - 2h |  |  | -0.5
|  | ≥ 2h |  |  | -0.3
COEFICIENTE DE PRESIÓN INTERNA (GCpi) p/ Edificios
P/ Edificios Cerrados | ±0,18 | [5 empty] | Tabla 7
P/ Alero | 0
PRESIONES DE DISEÑO SOBRE EL SPRFV - VIENTO NORMAL A LA CUMBRERA
Superficie | z [m] | q [N/m2] | Cp | Presion Neta [N/m2]
|  |  |  | Gcpi+ | Gcpi-
Pared a Barlovento | 0 - 5 | 917.9598 | 0.8 | 512.1583 | 736.2671
| 6.4 | 961.22 | 0.8 | 541.5752 | 765.684
Pared a Sotavento | Todas | 622.5245 | -0.5 | -376.6273 | -152.5185
Paredes Laterales | Todas | 622.5245 | -0.7 | -482.4565 | -258.3477
Cubierta | 0 a h | 622.5245 | -0.9 | -588.2856 | -364.1768
| h a 2h | 622.5245 | -0.5 | -376.6273 | -152.5185
Alero | Sup. Superior | 622.5245 | -0.9 | -476.2312
| Sup. Inferior | 622.5245 | 0.8 | 423.3167
[7 empty] | qh | 622.5245
PRESIONES DE DISEÑO SOBRE EL SPRFV - VIENTO PARALELO A LA CUMBRERA
Superficie | z [m] | q [N/m2] | Cp | Presion Neta [N/m2]
|  |  |  | Gcpi+ | Gcpi-
Pared a Barlovento | 0-5 | 917.9598 | 0.8 | 512.1583 | 736.2671
| 6.4 | 961.22 |  | 541.5752 | 765.684
| 3.58 | 622.5245 |  | 311.2622 | 535.3711
| 7.5 | 991.8187 |  | 562.3823 | 786.4911
| 7.9 | 1002.3699 |  | 569.5571 | 793.666
Pared a Sotavento | Todas | 622.5245 | -0.275 | -257.5695 | -33.4607
Paredes Laterales | Todas | 622.5245 | -0.7 | -482.4565 | -258.3477
Cubierta | 0 - h | 622.5245 | -0.9 | -588.2856 | -364.1768
| h - 2h | 622.5245 | -0.5 | -376.6273 | -152.5185
| ≥ 2h | 622.5245 | -0.3 | -270.7982 | -46.6893
PRESIONES DE VIENTO DE DISEÑO - COMPONENTES Y REVESTIMIENTOS
Coeficiente GCp p/ Cubiertas y Revestimientos | [6 empty] | PRESIONES NETAS SOBRE COMPONENTES Y REVESTIMIENTOS [N/m2]
Superficie | Componentes | Areas | Areas efectivas | GCp |  |  | PAREDES | Zona 4 y 5 |  | Zona 4 |  | Zona 5 |  | PRESIONES MÁXIMAS Y MÍNIMAS SOBRE CyR [N/m²]
|  | [m2] | [m2] |  |  |  |  | +GCpi | -GCpi | +Gcpi | -Gcpi | +Gcpi | -Gcpi | Paredes |  |  | Cubierta
PAREDES |  |  |  | Zonas 4 y 5 | Zona 4 | Zona 5 | Larguero | 379.7399 | 603.8488 | -715.9032 | -491.7943 | -728.3537 | -504.2448 | Larquero | 603.8488 | -728.3537 | Correa | 261.4603 | -1120.5441
| Largueros | 5.6 | 5.3333 | 0.79 | -0.97 | -0.99 | Panel | 429.5419 | 653.6507 | -703.4527 | -479.3439 | -840.4081 | -616.2992 | Panel | 653.6507 | -840.4081 | Panel | 286.3613 | -1668.3656
| Panel | 1.4 | 0.65333 | 0.87 | -0.95 | -1.17 | Fijador | 510.4701 | 734.5789 | -796.8313 | -572.7225 | -983.5887 | -759.4799
| Fijador | 0.375 | - | 1 | -1.1 | -1.4 | CUBIERTA | Zonas 1,2 Y 3 |  | Zona 1 y 2 |  | Zona 3
CUBIERTA |  |  |  | Zona 1, 2 y 3 | Zona 1 y 2 | Zona 3 |  | (+) | (-) | (+) | (-) | (+) | (-)
| Correas | 6 | 5.3333 | 0.24 | -1.62 | -1.5 | Correa | 37.3515 | 261.4603 | -1120.5441 | -896.4353 | -1045.8411 | -821.7323
| Panel | 1.5 | 0.33333 | 0.28 | -1.68 | -2.5 | Panel | 62.2524 | 286.3613 | -1157.8955 | -933.7867 | -1668.3656 | -1444.2568
| Fijador | 0.5 | - | 0.3 | -1 | -2.8 | Fijador | 74.7029 | 298.8118 | -734.5789 | -510.4701 | -1855.123 | -1631.0142
[7 empty] | 603.8488 | -728.3537
"q = 0,613 Kz x Kzt x Kd x " 𝑉^2 𝑥 𝐼" "
𝑝=𝑞∗𝐺∗𝐶𝑝 −𝑞𝑖∗(𝐺𝐶𝑝𝑖)

## Digna Standard
CALCULO DE VIENTO PARA NAVE INDUSTRIAL
Carasteristicas Geométricas
Lado Menor [m] | 7.45
Lado Mayor [m] | 10.25
Altura de Cumbrera [m] | 6
Altura media de Cumbrera [m] | 3.4
Pendiente | 6,73º
Sep. Cerchas [m] | 4
Sep. Largueros [m] | 1.4
Sep. Correas [m] | 1.5
Parámetros Generales |  | Observaciones
Velocidad Básica [m/s] | 45 | P/ ciudad de Resistencia. |  |  |  |  | Fig. 1A/B
Factor de direccionalidad del viento (Kd) | 0.85 | - |  |  |  |  | Tabla 6
Factor topográfico (Kzt) | 1 | No existen efectos topográficos. |  |  |  |  | Fig. 2
Categoría | II | [5 empty] | Tabla A-1
Factor de importancia (I) | 1 | - |  |  |  |  | Tabla 1
Categoría de Exposición | B | [5 empty] | 5.6
PRESIÓN DINÁMICA
VALORES DE Kz |  |  | PRESIÓN DINÁMICA |  |  |  | Tabla 5
Denominación | Altura | Exposición | q
| [m] | B | [N/m2]
Laterales | 0-5 | 0.87 | 917.9598
Alero | 6.4 | 0.911 | 961.22
Altura media - h | 3.4 | 0.59 | 622.5245 |  | qh
Cubierta | 7.5 | 0.94 | 991.8187
Cumbrera | 7.9 | 0.95 | 1002.3699
PRESIONES DE VIENTO DE DISEÑO - SPRFV
Factor de Ráfaga - G
Altura media h | Ancho menor | h/ancho menor | Estructura | G
[m] | [m]
3.4 | 7.45 | 0.45638 | Rígida | 0.85
Coeficiente de Presión Externa - Cp - Paredes | [6 empty] | Fig, 3
Figura 3 |  |  | Todas las Paredes |  | Para todo h
Superficie | Direccion del viento |  | L/B | Cp | Usar con
Pared a Barlovento | Todas |  | Todos los valores | 0.8 | qz
Pared a Sotavento | Paralelo a la cumbrera |  | 0.93333 | -0.275 | qh
| Normal a la cumbrera |  | 1.0714 | -0.5
Paredes Laterales | Todas |  | Todos los valores | -0.7 | qh
COEFICIENTE DE PRESION EXTERNA (Cp) p/Cubierta - VIENTO PERPENDICULAR A CUMBRERA | [6 empty] | Fig. 3
Superficie | h/L | Angulo - Cp
6,73º
Cubierta | 0.45638 | 0-h | -0.9
|  | h a 2h | -0.5
Alero | - | - | 0.8
COEFICIENTE DE PRESION EXTERNA (Cp) p/Cubierta - VIENTO PARALELO A CUMBRERA | [6 empty] | Fig. 3
Superficie | h/L | Distancia horizontal desde el borde a barlovento |  |  | Cp
Cubierta | 0.33171 | 0 - h |  |  | -0.9
|  | h - 2h |  |  | -0.5
|  | ≥ 2h |  |  | -0.3
COEFICIENTE DE PRESIÓN INTERNA (GCpi) p/ Edificios
P/ Edificios Cerrados | ±0,18 | [5 empty] | Tabla 7
P/ Alero | 0
PRESIONES DE DISEÑO SOBRE EL SPRFV - VIENTO NORMAL A LA CUMBRERA
Superficie | z [m] | q [N/m2] | Cp | Presion Neta [N/m2]
|  |  |  | Gcpi+ | Gcpi-
Pared a Barlovento | 0 - 5 | 917.9598 | 0.8 | 512.1583 | 736.2671
| 6.4 | 961.22 | 0.8 | 541.5752 | 765.684
Pared a Sotavento | Todas | 622.5245 | -0.5 | -376.6273 | -152.5185
Paredes Laterales | Todas | 622.5245 | -0.7 | -482.4565 | -258.3477
Cubierta | 0 a h | 622.5245 | -0.9 | -588.2856 | -364.1768
| h a 2h | 622.5245 | -0.5 | -376.6273 | -152.5185
Alero | Sup. Superior | 622.5245 | -0.9 | -476.2312
| Sup. Inferior | 622.5245 | 0.8 | 423.3167
[7 empty] | qh | 622.5245
PRESIONES DE DISEÑO SOBRE EL SPRFV - VIENTO PARALELO A LA CUMBRERA
Superficie | z [m] | q [N/m2] | Cp | Presion Neta [N/m2]
|  |  |  | Gcpi+ | Gcpi-
Pared a Barlovento | 0-5 | 917.9598 | 0.8 | 512.1583 | 736.2671
| 6.4 | 961.22 |  | 541.5752 | 765.684
| 3.4 | 622.5245 |  | 311.2622 | 535.3711
| 7.5 | 991.8187 |  | 562.3823 | 786.4911
| 7.9 | 1002.3699 |  | 569.5571 | 793.666
Pared a Sotavento | Todas | 622.5245 | -0.275 | -257.5695 | -33.4607
Paredes Laterales | Todas | 622.5245 | -0.7 | -482.4565 | -258.3477
Cubierta | 0 - h | 622.5245 | -0.9 | -588.2856 | -364.1768
| h - 2h | 622.5245 | -0.5 | -376.6273 | -152.5185
| ≥ 2h | 622.5245 | -0.3 | -270.7982 | -46.6893
PRESIONES DE VIENTO DE DISEÑO - COMPONENTES Y REVESTIMIENTOS
Coeficiente GCp p/ Cubiertas y Revestimientos | [6 empty] | PRESIONES NETAS SOBRE COMPONENTES Y REVESTIMIENTOS [N/m2]
Superficie | Componentes | Areas | Areas efectivas | GCp |  |  | PAREDES | Zona 4 y 5 |  | Zona 4 |  | Zona 5 |  | PRESIONES MÁXIMAS Y MÍNIMAS SOBRE CyR [N/m²]
|  | [m2] | [m2] |  |  |  |  | +GCpi | -GCpi | +Gcpi | -Gcpi | +Gcpi | -Gcpi | Paredes |  |  | Cubierta
PAREDES |  |  |  | Zonas 4 y 5 | Zona 4 | Zona 5 | Larguero | 379.7399 | 603.8488 | -715.9032 | -491.7943 | -728.3537 | -504.2448 | Larquero | 603.8488 | -728.3537 | Correa | 261.4603 | -1120.5441
| Largueros | 5.6 | 5.3333 | 0.79 | -0.97 | -0.99 | Panel | 429.5419 | 653.6507 | -703.4527 | -479.3439 | -840.4081 | -616.2992 | Panel | 653.6507 | -840.4081 | Panel | 286.3613 | -1668.3656
| Panel | 1.4 | 0.65333 | 0.87 | -0.95 | -1.17 | Fijador | 510.4701 | 734.5789 | -796.8313 | -572.7225 | -983.5887 | -759.4799
| Fijador | 0.375 | - | 1 | -1.1 | -1.4 | CUBIERTA | Zonas 1,2 Y 3 |  | Zona 1 y 2 |  | Zona 3
CUBIERTA |  |  |  | Zona 1, 2 y 3 | Zona 1 y 2 | Zona 3 |  | (+) | (-) | (+) | (-) | (+) | (-)
| Correas | 6 | 5.3333 | 0.24 | -1.62 | -1.5 | Correa | 37.3515 | 261.4603 | -1120.5441 | -896.4353 | -1045.8411 | -821.7323
| Panel | 1.5 | 0.33333 | 0.28 | -1.68 | -2.5 | Panel | 62.2524 | 286.3613 | -1157.8955 | -933.7867 | -1668.3656 | -1444.2568
| Fijador | 0.5 | - | 0.3 | -1 | -2.8 | Fijador | 74.7029 | 298.8118 | -734.5789 | -510.4701 | -1855.123 | -1631.0142
[7 empty] | 603.8488 | -728.3537
"q = 0,613 Kz x Kzt x Kd x " 𝑉^2 𝑥 𝐼" "
𝑝=𝑞∗𝐺∗𝐶𝑝 −𝑞𝑖∗(𝐺𝐶𝑝𝑖)

## Duplex
CALCULO DE VIENTO PARA NAVE INDUSTRIAL
Carasteristicas Geométricas
Lado Menor [m] | 7.62
Lado Mayor [m] | 15.2
Altura de Cumbrera [m] | 6
Altura media de Cumbrera [m] | 6
Pendiente | 6º
Sep. Cerchas [m] | 4
Sep. Largueros [m] | 1.4
Sep. Correas [m] | 1.5
Parámetros Generales |  | Observaciones
Velocidad Básica [m/s] | 45 | P/ ciudad de Resistencia. |  |  |  |  | Fig. 1A/B
Factor de direccionalidad del viento (Kd) | 0.85 | - |  |  |  |  | Tabla 6
Factor topográfico (Kzt) | 1 | No existen efectos topográficos. |  |  |  |  | Fig. 2
Categoría | II | [5 empty] | Tabla A-1
Factor de importancia (I) | 1 | - |  |  |  |  | Tabla 1
Categoría de Exposición | B | [5 empty] | 5.6
PRESIÓN DINÁMICA
VALORES DE Kz |  |  | PRESIÓN DINÁMICA |  |  |  | Tabla 5
Denominación | Altura | Exposición | q
| [m] | B | [N/m2]
Laterales | 0-5 | 0.87 | 917.9598
Alero | 6.4 | 0.911 | 961.22
Altura media - h | 6 | 0.62 | 654.1783 |  | qh
Cubierta | 7.5 | 0.94 | 991.8187
Cumbrera | 7.9 | 0.95 | 1002.3699
PRESIONES DE VIENTO DE DISEÑO - SPRFV
Factor de Ráfaga - G
Altura media h | Ancho menor | h/ancho menor | Estructura | G
[m] | [m]
6 | 7.62 | 0.7874 | Rígida | 0.85
Coeficiente de Presión Externa - Cp - Paredes | [6 empty] | Fig, 3
Figura 3 |  |  | Todas las Paredes |  | Para todo h
Superficie | Direccion del viento |  | L/B | Cp | Usar con
Pared a Barlovento | Todas |  | Todos los valores | 0.8 | qz
Pared a Sotavento | Paralelo a la cumbrera |  | 0.93333 | -0.275 | qh
| Normal a la cumbrera |  | 1.0714 | -0.5
Paredes Laterales | Todas |  | Todos los valores | -0.7 | qh
COEFICIENTE DE PRESION EXTERNA (Cp) p/Cubierta - VIENTO PERPENDICULAR A CUMBRERA | [6 empty] | Fig. 3
Superficie | h/L | Angulo - Cp
6º
Cubierta | 0.7874 | 0-h | -0.9
|  | h a 2h | -0.5
Alero | - | - | 0.8
COEFICIENTE DE PRESION EXTERNA (Cp) p/Cubierta - VIENTO PARALELO A CUMBRERA | [6 empty] | Fig. 3
Superficie | h/L | Distancia horizontal desde el borde a barlovento |  |  | Cp
Cubierta | 0.39474 | 0 - h |  |  | -0.9
|  | h - 2h |  |  | -0.5
|  | ≥ 2h |  |  | -0.3
COEFICIENTE DE PRESIÓN INTERNA (GCpi) p/ Edificios
P/ Edificios Cerrados | ±0,18 | [5 empty] | Tabla 7
P/ Alero | 0
PRESIONES DE DISEÑO SOBRE EL SPRFV - VIENTO NORMAL A LA CUMBRERA
Superficie | z [m] | q [N/m2] | Cp | Presion Neta [N/m2]
|  |  |  | Gcpi+ | Gcpi-
Pared a Barlovento | 0 - 5 | 917.9598 | 0.8 | 506.4606 | 741.9648
| 6.4 | 961.22 | 0.8 | 535.8775 | 771.3817
Pared a Sotavento | Todas | 654.1783 | -0.5 | -395.7779 | -160.2737
Paredes Laterales | Todas | 654.1783 | -0.7 | -506.9882 | -271.484
Cubierta | 0 a h | 654.1783 | -0.9 | -618.1985 | -382.6943
| h a 2h | 654.1783 | -0.5 | -395.7779 | -160.2737
Alero | Sup. Superior | 654.1783 | -0.9 | -500.4464
| Sup. Inferior | 654.1783 | 0.8 | 444.8412
[7 empty] | qh | 654.1783
PRESIONES DE DISEÑO SOBRE EL SPRFV - VIENTO PARALELO A LA CUMBRERA
Superficie | z [m] | q [N/m2] | Cp | Presion Neta [N/m2]
|  |  |  | Gcpi+ | Gcpi-
Pared a Barlovento | 0-5 | 917.9598 | 0.8 | 506.4606 | 741.9648
| 6.4 | 961.22 |  | 535.8775 | 771.3817
| 6 | 654.1783 |  | 327.0891 | 562.5933
| 7.5 | 991.8187 |  | 556.6846 | 792.1888
| 7.9 | 1002.3699 |  | 563.8595 | 799.3636
Pared a Sotavento | Todas | 654.1783 | -0.275 | -270.6663 | -35.1621
Paredes Laterales | Todas | 654.1783 | -0.7 | -506.9882 | -271.484
Cubierta | 0 - h | 654.1783 | -0.9 | -618.1985 | -382.6943
| h - 2h | 654.1783 | -0.5 | -395.7779 | -160.2737
| ≥ 2h | 654.1783 | -0.3 | -284.5675 | -49.0634
PRESIONES DE VIENTO DE DISEÑO - COMPONENTES Y REVESTIMIENTOS
Coeficiente GCp p/ Cubiertas y Revestimientos | [6 empty] | PRESIONES NETAS SOBRE COMPONENTES Y REVESTIMIENTOS [N/m2]
Superficie | Componentes | Areas | Areas efectivas | GCp |  |  | PAREDES | Zona 4 y 5 |  | Zona 4 |  | Zona 5 |  | PRESIONES MÁXIMAS Y MÍNIMAS SOBRE CyR [N/m²]
|  | [m2] | [m2] |  |  |  |  | +GCpi | -GCpi | +Gcpi | -Gcpi | +Gcpi | -Gcpi | Paredes |  |  | Cubierta
PAREDES |  |  |  | Zonas 4 y 5 | Zona 4 | Zona 5 | Larguero | 399.0487 | 634.5529 | -752.305 | -516.8008 | -765.3886 | -529.8844 | Larquero | 634.5529 | -765.3886 | Correa | 274.7549 | -1177.5209
| Largueros | 5.6 | 5.3333 | 0.79 | -0.97 | -0.99 | Panel | 451.383 | 686.8872 | -739.2215 | -503.7173 | -883.1407 | -647.6365 | Panel | 686.8872 | -883.1407 | Panel | 300.922 | -1753.1978
| Panel | 1.4 | 0.65333 | 0.87 | -0.95 | -1.17 | Fijador | 536.4262 | 771.9304 | -837.3482 | -601.844 | -1033.6017 | -798.0975
| Fijador | 0.375 | - | 1 | -1.1 | -1.4 | CUBIERTA | Zonas 1,2 Y 3 |  | Zona 1 y 2 |  | Zona 3
CUBIERTA |  |  |  | Zona 1, 2 y 3 | Zona 1 y 2 | Zona 3 |  | (+) | (-) | (+) | (-) | (+) | (-)
| Correas | 6 | 5.3333 | 0.24 | -1.62 | -1.5 | Correa | 39.2507 | 274.7549 | -1177.5209 | -942.0167 | -1099.0195 | -863.5153
| Panel | 1.5 | 0.33333 | 0.28 | -1.68 | -2.5 | Panel | 65.4178 | 300.922 | -1216.7716 | -981.2674 | -1753.1978 | -1517.6936
| Fijador | 0.5 | - | 0.3 | -1 | -2.8 | Fijador | 78.5014 | 314.0056 | -771.9304 | -536.4262 | -1949.4513 | -1713.9471
[7 empty] | 634.5529 | -765.3886
"q = 0,613 Kz x Kzt x Kd x " 𝑉^2 𝑥 𝐼" "
𝑝=𝑞∗𝐺∗𝐶𝑝 −𝑞𝑖∗(𝐺𝐶𝑝𝑖)