## SE-Cat B TR=50
CALCULO DE VIENTO PARA NAVE INDUSTRIAL
Carasteristicas Geométricas
Lado Menor [m] | 12
Lado Mayor [m] | 24
Altura de Cumbrera [m] | 7.5
Altura media de Cumbrera [m] | 7.2
Pendiente | 2,91º
Sep. Cerchas [m] | 6
Sep. Largueros [m] | 1
Sep. Correas [m] | 1
Parámetros Generales |  | Observaciones
Velocidad Básica [m/s] | 45 | P/ ciudad de Fontana. |  |  |  |  | Fig. 1A/B
Factor de direccionalidad del viento (Kd) | 0.85 | - |  |  |  |  | Tabla 6
Factor topográfico (Kzt) | 1 | No existen efectos topográficos. |  |  |  |  | Fig. 2
Categoría | II | P/ galpón. |  |  |  |  | Tabla A-1
Factor de importancia (I) | 1 | - |  |  |  |  | Tabla 1
Categoría de Exposición | B | Terrenos abiertos con obstrucciones dispersas y alturas menores que 10m. |  |  |  |  | 5.6
PRESIÓN DINÁMICA
VALORES DE Kz |  |  | PRESIÓN DINÁMICA |  |  |  | Tabla 5
Denominación | Altura | Exposición | q
| [m] | B | [N/m2]
Laterales | 0-5 | 0.59 | 622.5245
Alero | 6.4 | 0.63 | 664.7295
Altura media - h | 7.2 | 0.65 | 685.8321 |  | qh
Cubierta | 7.57 | 0.94 | 991.8187
Cumbrera | 7.5 | 0.66 | 696.3833
PRESIONES DE VIENTO DE DISEÑO - SPRFV
Factor de Rafaga - G
Altura media h | Ancho menor | h/ancho menor | Estructura | G
[m] | [m]
7.2 | 12 | 0.6 | Rígida | 0.85
Coeficiente de Presión Externa - Cp - Paredes | [6 empty] | Fig, 3
Figura 3 |  |  | Todas las Paredes |  | Para todo h
Superficie | Direccion del viento |  | L/B | Cp | Usar con
Pared a Barlovento | Todas |  | Todos los valores | 0.8 | qz
Pared a Sotavento | Paralelo a la cumbrera |  | 2 | -0.3 | qh
| Normal a la cumbrera |  | 0.5 | -0.5
Paredes Laterales | Todas |  | Todos los valores | -0.7 | qh
COEFICIENTE DE PRESION EXTERNA (Cp) p/Cubierta - VIENTO NORMAL A LA CUMBRERA | [6 empty] | Fig. 3
Superficie | h/L | Angulo - Cp
2,91º
Cubierta | 0.6 | 0-h | -0.9
|  | h a 2h | -0.5
COEFICIENTE DE PRESION EXTERNA (Cp) p/Cubierta - VIENTO PARALELO A CUMBRERA | [6 empty] | Fig. 3
Superficie | h/L | Distancia horizontal desde el borde a barlovento |  |  | Cp
Cubierta | 0.3 | 0 - h |  |  | -0.9
|  | h - 2h |  |  | -0.5
|  | ≥ 2h |  |  | -0.3
COEFICIENTE DE PRESION INTERNA (GCpi) p/ Edificios
P/ Edificios Cerrados | ±0,18 | [5 empty] | Tabla 7
PRESIONES DE DISEÑO SOBRE EL SPRFV - VIENTO NORMAL A LA CUMBRERA
Superficie | z [m] | q [N/m2] | Cp | Presion Neta [N/m2]
|  |  |  | Gcpi+ | Gcpi-
Pared a Barlovento | 0 - 5 | 622.5245 | 0.8 | 299.8669 | 546.7664
| 7.5 | 696.3833 | 0.8 | 350.0909 | 596.9904
Pared a Sotavento | Todas | 685.8321 | -0.5 | -414.9284 | -168.0289
Paredes Laterales | Todas | 685.8321 | -0.7 | -531.5198 | -284.6203
Cubierta | 0 a h | 685.8321 | -0.9 | -648.1113 | -401.2118
| h a 2h | 685.8321 | -0.5 | -414.9284 | -168.0289
[7 empty] | qh | 685.8321
PRESIONES DE DISEÑO SOBRE EL SPRFV - VIENTO PARALELO A LA CUMBRERA
Superficie | z [m] | q [N/m2] | Cp | Presion Neta [N/m2]
|  |  |  | Gcpi+ | Gcpi-
Pared a Barlovento | 0-5 | 622.5245 | 0.8 | 299.8669 | 546.7664
| 6.4 | 664.7295 |  | 328.5663 | 575.4659
| 7.2 | 685.8321 |  | 342.916 | 589.8156
| 7.57 | 991.8187 |  | 550.9869 | 797.8865
| 7.5 | 696.3833 |  | 350.0909 | 596.9904
Pared a Sotavento | Todas | 685.8321 | -0.3 | -298.3369 | -51.4374
Paredes Laterales | Todas | 685.8321 | -0.7 | -531.5198 | -284.6203
Cubierta | 0 - h | 685.8321 | -0.9 | -648.1113 | -401.2118
| h - 2h | 685.8321 | -0.5 | -414.9284 | -168.0289
| ≥ 2h | 685.8321 | -0.3 | -298.3369 | -51.4374
PRESIONES DE VIENTO DE DISEÑO - COMPONENTES Y REVESTIMIENTOS
Coeficiente GCp p/ Cubiertas y Revestimientos | [6 empty] | PRESIONES NETAS SOBRE COMPONENTES Y REVESTIMIENTOS [N/m2]
Superficie | Componentes | Areas | Areas efectivas | GCp |  |  | PAREDES | Zona 4 y 5 |  | Zona 4 |  | Zona 5 |  | PRESIONES MÁXIMAS Y MÍNIMAS SOBRE CyR [N/m²]
|  | [m2] | [m2] |  |  |  |  | +GCpi | -GCpi | +Gcpi | -Gcpi | +Gcpi | -Gcpi | Paredes |  |  | Cubierta
PAREDES |  |  |  | Zonas 4 y 5 | Zona 4 | Zona 5 | Larguero | 418.3576 | 665.2571 | -788.7069 | -541.8073 | -802.4235 | -555.524 | Larquero | 665.2571 | -802.4235 | Correa | 260.6162 | -1220.7811
| Largueros | 5.6 | 5.3333 | 0.79 | -0.97 | -0.99 | Panel | 473.2241 | 720.1237 | -774.9902 | -528.0907 | -925.8733 | -678.9737 | Panel | 720.1237 | -925.8733 | Panel | 315.4827 | -3552.6101
| Panel | 1.4 | 0.65333 | 0.87 | -0.95 | -1.17 | Fijador | 562.3823 | 809.2818 | -877.865 | -630.9655 | -1083.6147 | -836.7151
| Fijador | 0.375 | - | 1 | -1.1 | -1.4 | CUBIERTA | Zonas 1,2 Y 3 |  | Zona 1 y 2 |  | Zona 3
CUBIERTA |  |  |  | Zona 1, 2 y 3 | Zona 1 | Zona 3 |  | (+) | (-) | (+) | (-) | (+) | (-)
| Correas | 6 | 12 | 0.2 | -1.1 | -1.6 | Correa | 13.7166 | 260.6162 | -877.865 | -630.9655 | -1220.7811 | -973.8815
| Panel | 1.5 | 0.33333 | 0.28 | -5 | -2.5 | Panel | 68.5832 | 315.4827 | -3552.6101 | -3305.7105 | -1838.0299 | -1591.1304
| Fijador | 0.5 | - | 0.3 | -1 | -2.8 | Fijador | 82.2998 | 329.1994 | -809.2818 | -562.3823 | -2043.7795 | -1796.88
[7 empty] | 665.2571 | -802.4235
"q = 0,613 Kz x Kzt x Kd x " 𝑉^2 𝑥 𝐼" "
𝑝=𝑞∗𝐺∗𝐶𝑝 −𝑞𝑖∗(𝐺𝐶𝑝𝑖)

## SE-Cat B TR=25
CALCULO DE VIENTO PARA NAVE INDUSTRIAL
Carasteristicas Geométricas
Lado Menor [m] | 12
Lado Mayor [m] | 30
Altura de Cumbrera [m] | 7.6
Altura media de Cumbrera [m] | 7.2
Pendiente | 3,81º
Sep. Cerchas [m] | 6
Sep. Largueros [m] | 1
Sep. Correas [m] | 1
Parámetros Generales |  | Observaciones
Velocidad Básica [m/s] | 41.85 | P/ ciudad de Fontana con TR=25 años. |  |  |  |  | Fig. 1A/B
Factor de direccionalidad del viento (Kd) | 0.85 | - |  |  |  |  | Tabla 6
Factor topográfico (Kzt) | 1 | No existen efectos topográficos. |  |  |  |  | Fig. 2
Categoría | II | P/ galpón. |  |  |  |  | Tabla A-1
Factor de importancia (I) | 1 | - |  |  |  |  | Tabla 1
Categoría de Exposición | B | Terrenos abiertos con obstrucciones dispersas y alturas menores que 10m. |  |  |  |  | 5.6
PRESIÓN DINÁMICA
VALORES DE Kz |  |  | PRESIÓN DINÁMICA |  |  |  | Tabla 5
Denominación | Altura | Exposición | q
| [m] | B | [N/m2]
Laterales | 0-5 | 0.87 | 793.9435
Alero | 6.4 | 0.911 | 831.3592
Altura media - h | 7.2 | 0.65 | 593.1762 |  | qh |  | 0.65422
Cubierta | 7.57 | 0.94 | 857.824
Cumbrera | 7.6 | 0.66 | 602.3019
PRESIONES DE VIENTO DE DISEÑO - SPRFV
Factor de Rafaga - G
Altura media h | Ancho menor | h/ancho menor | Estructura | G
[m] | [m]
7.2 | 12 | 0.6 | Rígida | 0.85
Coeficiente de Presión Externa - Cp - Paredes | [6 empty] | Fig, 3
Figura 3 |  |  | Todas las Paredes |  | Para todo h
Superficie | Direccion del viento |  | L/B | Cp | Usar con
Pared a Barlovento | Todas |  | Todos los valores | 0.8 | qz
Pared a Sotavento | Paralelo a la cumbrera |  | 1 | -0.275 | qh
| Normal a la cumbrera |  | 1 | -0.5
Paredes Laterales | Todas |  | Todos los valores | -0.7 | qh
COEFICIENTE DE PRESION EXTERNA (Cp) p/Cubierta - VIENTO NORMAL A LA CUMBRERA | [6 empty] | Fig. 3
Superficie | h/L | Angulo - Cp
3,81º
Cubierta | 0.6 | 0-h | -0.9
|  | h a 2h | -0.5
COEFICIENTE DE PRESION EXTERNA (Cp) p/Cubierta - VIENTO PARALELO A CUMBRERA | [6 empty] | Fig. 3
Superficie | h/L | Distancia horizontal desde el borde a barlovento |  |  | Cp
Cubierta | 0.24 | 0 - h |  |  | -0.9
|  | h - 2h |  |  | -0.5
|  | ≥ 2h |  |  | -0.3
COEFICIENTE DE PRESION INTERNA (GCpi) p/ Edificios
P/ Edificios Cerrados | ±0,18 | [5 empty] | Tabla 7
PRESIONES DE DISEÑO SOBRE EL SPRFV - VIENTO NORMAL A LA CUMBRERA
Superficie | z [m] | q [N/m2] | Cp | Presion Neta [N/m2]
|  |  |  | Gcpi+ | Gcpi-
Pared a Barlovento | 0 - 5 | 793.9435 | 0.8 | 433.1098 | 646.6533
| 6.4 | 831.3592 | 0.8 | 458.5525 | 672.096
Pared a Sotavento | Todas | 593.1762 | -0.5 | -358.8716 | -145.3282
Paredes Laterales | Todas | 593.1762 | -0.7 | -459.7115 | -246.1681
Cubierta | 0 a h | 593.1762 | -0.9 | -560.5515 | -347.008
| h a 2h | 593.1762 | -0.5 | -358.8716 | -145.3282
[7 empty] | qh | 593.1762
PRESIONES DE DISEÑO SOBRE EL SPRFV - VIENTO PARALELO A LA CUMBRERA
Superficie | z [m] | q [N/m2] | Cp | Presion Neta [N/m2]
|  |  |  | Gcpi+ | Gcpi-
Pared a Barlovento | 0-5 | 793.9435 | 0.8 | 433.1098 | 646.6533
| 6.4 | 831.3592 |  | 458.5525 | 672.096
| 7.2 | 593.1762 |  | 296.5881 | 510.1315
| 7.57 | 857.824 |  | 476.5486 | 690.092
| 7.6 | 602.3019 |  | 302.7936 | 516.337
Pared a Sotavento | Todas | 593.1762 | -0.275 | -245.4266 | -31.8832
Paredes Laterales | Todas | 593.1762 | -0.7 | -459.7115 | -246.1681
Cubierta | 0 - h | 593.1762 | -0.9 | -560.5515 | -347.008
| h - 2h | 593.1762 | -0.5 | -358.8716 | -145.3282
| ≥ 2h | 593.1762 | -0.3 | -258.0316 | -44.4882
PRESIONES DE VIENTO DE DISEÑO - COMPONENTES Y REVESTIMIENTOS
Coeficiente GCp p/ Cubiertas y Revestimientos | [6 empty] | PRESIONES NETAS SOBRE COMPONENTES Y REVESTIMIENTOS [N/m2]
Superficie | Componentes | Areas | Areas efectivas | GCp |  |  | PAREDES | Zona 4 y 5 |  | Zona 4 |  | Zona 5 |  | PRESIONES MÁXIMAS Y MÍNIMAS SOBRE CyR [N/m²]
|  | [m2] | [m2] |  |  |  |  | +GCpi | -GCpi | +Gcpi | -Gcpi | +Gcpi | -Gcpi | Paredes |  |  | Cubierta
PAREDES |  |  |  | Zonas 4 y 5 | Zona 4 | Zona 5 | Larguero | 361.8375 | 575.3809 | -682.1526 | -468.6092 | -694.0161 | -480.4727 | Larquero | 575.3809 | -694.0161 | Correa | 225.4069 | -1055.8535
| Largueros | 5.6 | 5.3333 | 0.79 | -0.97 | -0.99 | Panel | 409.2915 | 622.835 | -670.2891 | -456.7456 | -800.7878 | -587.2444 | Panel | 622.835 | -800.7878 | Panel | 272.861 | -3072.6525
| Panel | 1.4 | 0.65333 | 0.87 | -0.95 | -1.17 | Fijador | 486.4044 | 699.9479 | -759.2655 | -545.7221 | -937.2183 | -723.6749
| Fijador | 0.375 | - | 1 | -1.1 | -1.4 | CUBIERTA | Zonas 1,2 Y 3 |  | Zona 1 y 2 |  | Zona 3
CUBIERTA |  |  |  | Zona 1, 2 y 3 | Zona 1 | Zona 3 |  | (+) | (-) | (+) | (-) | (+) | (-)
| Correas | 6 | 12 | 0.2 | -1.1 | -1.6 | Correa | 11.8635 | 225.4069 | -759.2655 | -545.7221 | -1055.8535 | -842.3101
| Panel | 1.5 | 0.33333 | 0.28 | -5 | -2.5 | Panel | 59.3176 | 272.861 | -3072.6525 | -2859.109 | -1589.7121 | -1376.1687
| Fijador | 0.5 | - | 0.3 | -1 | -2.8 | Fijador | 71.1811 | 284.7246 | -699.9479 | -486.4044 | -1767.6649 | -1554.1215
[7 empty] | 575.3809 | -694.0161
PRESIONES DE VIENTO DE DISEÑO - COMPONENTES Y REVESTIMIENTOS | [6 empty] | PRESIONES NETAS SOBRE COMPONENTES Y REVESTIMIENTOS [N/m2] | [6 empty] | +GCpi | -GCpi
Coeficiente GCp p/ Cubiertas y Revestimientos | [13 empty] | 367.7692 | 581.3126
Componentes | Área | GCp |  |  |  |  | PAREDES | Zona 4 y 5 | Zona 4 | Zona 5 |  |  |  | -652.4938 | -438.9504
| [m2] | [6 empty] | -GCpi | +GCpi | +GCpi |  |  |  | -699.9479 | -486.4044
Largueros | 12 | Zonas 4 y 5 | Zona 4 | Zona 5 |  |  | Larguero | 581.3126 | -652.4938 | -699.9479 |  |  |  | 11.8635 | 225.4069
|  | 0.8 | -0.92 | -1 |  |  | CUBIERTA | Zonas 1,2 Y 3 | Zona 1 | Zona 3 |  |  |  | -759.2655 | -545.7221
Correas | 12 | Zona 1, 2 y 3 | Zona 1 | Zona 3 |  |  |  | -GCpi | +GCpi | +GCpi |  |  |  | -1055.8535 | -842.3101
|  | 0.2 | -1.1 | -1.6 |  |  | Correa | 225.4069 | -759.2655 | -1055.8535
"q = 0,613 Kz x Kzt x Kd x " 𝑉^2 𝑥 𝐼" "
𝑝=𝑞∗𝐺∗𝐶𝑝 −𝑞𝑖∗(𝐺𝐶𝑝𝑖)

## Hoja2
Ag | 2.83 | 1.55 | 34.85
r | 0.84 | 1.72 | 23.47
L | 78 | 1.86 | 51.89
2.2
lamda | 92.8571 | 2.25
2.52
lamdac | 1.0132 | 2.71
Fcr | 152.9229
Pd | 36.7856
2Pd | 73.5712