MEMORIA DE CÁLCULO

PROTOTIPO – DIGNA STANDARD

VIVIENDA 2 DORMITORIOS

COMITENTE:

Cálculo Ing. Ariel Fracalossi

Resistencia – Provincia del Chaco

Marzo de 2023

INDICE

1.	Introducción	1

2.	Objetivo	2

3.	Normas y Reglamentos	2

4.	Materiales	2

5.	Descripción de la Obra	2

6.	Memoria de Cálculo	3

6.1.	Dimensionamiento de la Cubierta Metálica	3

6.1.1.	Análisis de cargas	3

6.1.2.	Dimensionado	5

6.1.3.	Verificación deformada en Estado de Servicio	7

6.2.	Verificación de viga compuesta en estar	8

6.2.1.	Verificación deformada en Estado de Servicio	10

6.3.	Viga tanque de reserva	12

6.4.	Ménsulas galería trasera	13

6.4.1.	Ménsula M1	13

6.4.2.	Ménsula M2	16

6.5.	Dimensionado de la fundación	18

6.5.1.	Análisis de cargas	18

6.5.2.	Determinación de carga resistente de pilotines	19

6.5.3.	Verificación de tensiones en el terreno de vigas de encadenado	19

6.5.4.	Dimensionamiento de vigas de encadenado	20

6.6.	Análisis de dintel en fachada	21

ANEXO	23

Sobrecarga de Mantenimiento en Correas	24

Carga de Tanque de Agua	24

Cargas de Viento	25

# Introducción

El presente constituye una memoria de cálculo del proyecto de viviendas de Prototipo Digna Standard elaboradas a pedido de Scala S.R.L. a realizarse en la localidad de La Eduvigis, Provincia del Chaco. A continuación, se presenta una imagen satelital con la ubicación de la obra y otra con su plano catastral:

Fig. 1: Emplazamiento de la obra

Fig. 2: Ubicación catastral

# Objetivo

El objetivo del presente informe es diseñar y proyectar las estructuras que conforman la cubierta, tabiquería portante y las fundaciones para el proyecto; estableciendo conclusiones y recomendaciones constructivas para cada caso particular.

# Normas y Reglamentos

Son de aplicación las Normas y Reglamentos que a continuación se enumeran:

- Reglamento CIRSOC 101: “Cargas Permanentes y Sobrecargas Mínimas de Diseño para Edificios y otras Estructuras” – Julio 2005.

- Reglamento CIRSOC 102: “Acción del Viento sobre las Construcciones” – Julio 2005.

- Reglamento CIRSOC 201: “Estructuras de Hormigón” – Julio 2005.

- Reglamento INPRES-CIRSOC 301: “Estructuras de Acero para Edificios” – Julio 2005.

- Recomendación CIRSOC 303: “Elementos Estructurales de Acero de Sección Abierta Conformadas en Frío” – Julio 2009

# Materiales

Los materiales a utilizar son:

- Hormigón estructural 		              H-25 (f´c = 25 MPa)

- Hormigón para fundaciones                     H-25 (f´c = 25 MPa)

- Barras de acero para HºAº		ADN-420 (Fy = 420 MPa)

- Acero estructural de correas	               F-24 (Fy = 240 MPa)

# Descripción de la Obra

Las viviendas cuentan con dos dormitorios, cocina-comedor, baño, lavadero y galerías. Todo ello en conjunto suma 70m² aproximadamente. La misma equipada con los servicios de luz, agua y las instalaciones de gas. A continuación, una vista preliminar de la planta tipo.

Figura 3. Vista en planta de vivienda tipo

En este caso se empleará mampostería de ladrillos comunes, la cual cumplirá con la función de cerramiento y la de soporte estructural. Este sistema se fundará sobre vigas de encadenado con pilotines.

La estructura de cubierta se resolverá con correas metálicas de chapa galvanizada apoyadas y vinculadas sobre mampostería perimetral o estructura metálica de refuerzo. El encadenado superior se substituyó por mampostería armada a partir de la altura a especificar en los planos correspondientes.

# Memoria de Cálculo

## Dimensionamiento de la Cubierta Metálica

### Análisis de cargas

Para dimensionar la estructura metálica se distinguen tres estados de carga a saber:

- Peso propio y sobrecargas de uso y destino (Estado 1).

- Peso propio y carga de montaje (Estado 2).

- Peso propio y succión de viento (Estado 3).

| ANÁLISIS DE CARGAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARGAS ACTUANTES |  |  |  |  |
| Designación | Cargas de Superficie | Distancia entre correas | Carga |  |
|  | [kN/m²] | [m] | [kN] | [kN/m] |
| D - Cargas permanentes |  |  |  |  |
| Cubierta de chapa galvanizada | 0,03 | 0,93 | - | 0,03 |
| Cielorraso suspendido | 0,20 | 0,93 | - | 0,18 |
| C 80 x 50 x 2.00 | 0,02 | - | - | 0,02 |
| Total |  |  |  | 0,23 |
| L - Sobrecargas de uso y destino |  |  | - | 0,39 |
| Lr - Sobrecarga de mantenimiento |  |  | 1,00 | - |
| W - Acción del viento |  |  | - | -0,81 |
| COMBINACIÓN DE ACCIONES - ELU |  |  |  |  |
| Estados de Carga - Límite Último |  |  | Carga |  |
|  |  |  | [kN] | [kN/m] |
| ELU 1 – 1,2 D + 1,6 L |  |  | - | 0,90 |
| ELU 2 – 1,2 D + 1,6 Lr |  |  | 1,60 | 0,28 |
| ELU 3 – 0,9 D + 1,5 W |  |  | - | -1,00 |

Tabla 1. Análisis de combinaciones E.L.S. en cubierta

En la Figura 4 se observa la distribución de las correas del techo.

Figura 4. Estructura de cubierta de vivienda tipo.

Se considera a las correas como continuas a través de los ambientes correspondientes a las dos viviendas adosadas. Bajo estas consideraciones, los parámetros de cálculo serán los siguientes:

- Luz de Cálculo (Lc)				(según corresponda)

- Separación máxima entre correas		0,93	m

### Dimensionado

Estado 1:

Carga actuante sobre correa: cargas permanentes + sobrecargas de uso

MmáxE1=1,380 kNm

Estado 2:

Carga actuante sobre correa: cargas permanentes + sobrecarga de montaje

MmáxE2=1,478 kNm

Estado 3:

Carga actuante sobre correa: cargas permanentes + acción del viento

MmáxE3=1,534 kNm

Para una tensión de fluencia del acero de Fy = 235 MPa y un coeficiente de seguridad φ = 0,95 resultará que las correas deberán tener un módulo resistente igual o mayor a:

Md=∅ . Se . Fy . 10-3

Se=Mmáx ∅ .Fy . 10-3=1,534 kNm 0,95. 235 MPa . 10-3=6,87 cm3

Se adopta la siguiente correa:

- Perfil de chapa de galvanizada: C – 80 x 40 x 15 x 1,60 mm

### Verificación deformada en Estado de Servicio

Para la luz de cálculo la deformación de las correas puede ser determinante por lo que se procede a verificar.

Para la condición de apoyo la flecha máxima de “Barras soportando cubiertas flexibles”, según CIRSOC 301 – Tabla A-L.4.1. resulta:

fadm1=lc150=373 cm150=2,49 cm

fadm2=lc150=322 cm150=2,15 cm

Las combinaciones para esta verificación serán las siguientes:

| COMBINACIÓN DE ACCIONES - ELS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Estados de Carga - Límite de Servicio |  |  | Carga |  |
|  |  |  | [kN] | [kN/m] |
| ELS 1 - D + L |  |  | - | 0,62 |
| ELS 2 - D + Lr |  |  | 1,00 | 0,23 |
| ELS 3 - D + W |  |  | - | -0,58 |

Tabla 2. Análisis de combinaciones E.L.S. en cubierta

Estado 1

fmáx=1,25 cm → VERIFICA.

Estado 2

fmáx=1,27 cm → VERIFICA.

Estado 3

fmáx=1,17 cm → VERIFICA.

## Verificación de viga compuesta en estar

Para el análisis de este elemento, se tiene en cuenta las reacciones de las correas de los Estados Límites Últimos 1 y 3. Se considera un ancho de influencia de 2,46m.

Siendo estas:

RE1= 0,90 kN/m . 2,46 m=2,21 kN

RE3= -1 kN/m . 2,46 m=-2,46 kN

Además, se considera el peso propio mayorado de una sección compuesta de perfil de chapa galvanizada 2 C 140 x 60 x 20 x 2,00 m, resultando:

PPE1=1,2 . 2 . 0,0455 kN/m=0,11 kN/m

PPE3=0,9 . 2 . 0,0455 kN/m=0,08 kN/m

Estado 1:

Carga actuante sobre viga: cargas permanentes + sobrecargas de uso

MmáxE1= 7,465 kNm

Estado 3:

Carga actuante sobre viga: cargas permanentes + acción del viento

MmáxE2= 7,758 kNm

Para una tensión de fluencia del acero de Fy = 235 MPa y un coeficiente de seguridad φ = 0,95 resultará que la viga deberá tener un módulo resistente igual o mayor a:

Md=∅ . Se . Fy . 10-3

Se=Mmáx ∅ .Fy . 10-3=7,758 kNm 0,95 . 235 MPa . 10-3=34,75 cm3

VERIFICA

- Se adopta una sección compuesta de perfil de chapa galvanizada 2 C 120 x 50 x 15 x 2 mm.

### Verificación deformada en Estado de Servicio

Para el análisis de este elemento, se tiene en cuenta las reacciones de las correas de los Estados Límites de Servicio 1 y 3, y un estado de solo cargas permanentes. Se considera un ancho tributario de 2,46 m.

Siendo estas:

RE1=0,62 kN/m . 2,46 m=1,53 kN

RE3= -0,58 kN/m . 2,46 m =-1,43 kN

RE4=0,23 kN/m . 2,46 m=0,57 kN

Además, se considera el peso propio de una sección compuesta de perfil de chapa galvanizada 2 C 120 x 50 x 15 x 2,00 m, resultando:

PP=2 . 0,0304 kN/m=0,06 kN/m

Para la luz de cálculo la deformación de la viga para cargas permanentes puede ser determinante por lo que se procede a verificar.

Para la condición de apoyo la flecha máxima de “Barras soportando cubiertas flexibles”, según CIRSOC 301 – Tabla A-L.4.1. resulta:

fadm1=lc150=480 cm150=3,20 cm

fadm2=lv150=75 cm150=0,50 cm

Estado 1:

Carga actuante sobre viga: cargas permanentes + sobrecargas de uso

fmáx=2,71 cm → VERIFICA.

Estado 3:

Carga actuante sobre viga: cargas permanentes + acción del viento

fmáx=2,36 cm → VERIFICA.

Estado 4:

Carga actuante sobre viga: cargas permanentes

fmáx=1,06 cm → VERIFICA.

fmáx=0,49 cm → VERIFICA.

## Viga tanque de reserva

Se considera para el apoyo de los tanques de reserva 2 (dos) perfiles metálicos tipo IPN. Bajo estas consideraciones, los parámetros de cálculo serán los siguientes:

- Luz de Cálculo (Lc)				2,95	m

- Separación máxima entre correas		(necesaria)

| CARGAS ACTUANTES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Designación | Carga |  |
|  | [kN] | [kN/m] |
| D - Cargas permanentes |  |  |
| IPN 80 | - | 0,06 |
| L - Sobrecargas de uso y destino |  |  |
| T.R. 500lts | - | 3,33 |
| Lr - Sobrecarga de montaje |  |  |
| Montaje | 1,00 | - |
| COMBINACIÓN DE ACCIONES - ELU |  |  |
| Estados de Carga - Límite Último | Carga |  |
|  | [kN] | [kN/m] |
| ELU 1 - 1.2 D + 1.6 L + f1 Lr | 1,00 | 0,07; 5,40 |
| f1 = 1,00 |  |  |

Tabla 3. Análisis de cargas y combinaciones E.L.U. para viga de tanque de reserva

Estado 1:

Carga actuante sobre perfil: cargas permanentes + peso propio + carga de montaje

MmáxE1=3,387 kNm

Para una tensión de fluencia del acero de Fy = 235 MPa y un coeficiente de seguridad φ = 0,90 resultará que las vigas deberán tener un módulo resistente igual o mayor a:

Md=∅ . Se . Fy . 10-3

Se=Mmáx ∅ .Fy . 10-3=3,387 kNm 0,90 . 235 MPa . 10-3=16,01 cm3

Se adopta el siguiente perfil:

2 (DOS) Perfiles laminados en caliente: IPN – 80

## Ménsulas galería trasera

### Ménsula M1

La zona en la que se encuentra dicho elemento estructural presenta solicitaciones críticas debidas a eventos accidentales de viento. Se realiza entonces el análisis considerando a la estructura semi abierta, siendo el coeficiente de presión interna GCpi nulo.

| CARGAS ACTUANTES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Designación | Carga de Superficie | Ancho Tributario | Carga |
|  | [kN/m²] | [m] | [kN/m] |
| D – Peso propio cubierta | 0,03 | 1,50 | 0,04 |
| W - Acción del viento | -1,33 | 1,50 | -2,00 |
| COMBINACIÓN DE ACCIONES - ELU |  |  |  |
| Estados de Carga - Límite Último | Carga |  |  |
|  | [kN/m] |  |  |
| ELU 1 – 0.9D + 1.5 W | -2,96 |  |  |

| COMBINACIÓN DE ACCIONES - ELS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estados de Carga - Límite Último | Carga |  |  |
|  | [kN/m] |  |  |
| ELU 1 – D + W | -1,96 |  |  |

Tabla 4. Análisis de carga y combinación para ménsula.

Estado 1:

Carga actuante sobre M1: carga debido a la acción del viento

MmáxE1=4,262 kNm

Para una tensión de fluencia del acero de Fy = 235 MPa y un coeficiente de seguridad φ = 0,95 resultará que la ménsula deberá tener un módulo resistente igual o mayor a:

Md=∅ . Se . Fy . 10-3

Se=Mmáx ∅ .Fy . 10-3=4,262 kNm 0,95 . 235 MPa . 10-3=19,09 cm3

Se adoptan los siguientes perfiles para sección rectangular compuesta

- 2 (DOS) Perfiles de chapa galvanizada: C – 120 x 50 x 15 x 2 mm

Verificación deformada en Estado de Servicio

Para la luz de cálculo la deformación puede ser determinante por lo que se procede a verificar.

Para la condición de apoyo la flecha máxima de “Barras soportando cubiertas flexibles”, según CIRSOC 301 – Tabla A-L.4.1. resulta:

fadm=lc150=160 cm150=1,07 cm

fmáx=0,83 cm → VERIFICA.

Por otra parte, debido a las reacciones que se presentan, es de suma importancia el correcto anclaje a la mampostería. Se presenta a continuación un detalle de anclaje recomendado.

Figura 5. Estructura de cubierta de vivienda tipo.

### Ménsula M2

La zona en la que se encuentra dicho elemento estructural presenta solicitaciones críticas debidas a eventos accidentales de viento. Se realiza entonces el análisis considerando a la estructura semi abierta, siendo el coeficiente de presión interna GCpi nulo.

| CARGAS ACTUANTES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Designación | Carga de Superficie | Ancho Tributario | Carga |
|  | [kN/m²] | [m] | [kN/m] |
| D – Peso propio cubierta | 0,03 | 4,20 | 0,13 |
| W - Acción del viento | -1,33 | 4,20 | -5,59 |
| COMBINACIÓN DE ACCIONES - ELU |  |  |  |
| Estados de Carga - Límite Último | Carga |  |  |
|  | [kN/m] |  |  |
| ELU 1 – 0.9D + 1.5 W | -8,27 |  |  |

| COMBINACIÓN DE ACCIONES - ELS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estados de Carga - Límite Último | Carga |  |  |
|  | [kN/m] |  |  |
| ELU 1 – D + W | -5,46 |  |  |

Tabla 4. Análisis de carga y combinación para ménsula.

Estado 1:

Carga actuante sobre M2: carga debido al peso propio y la acción del viento

MmáxE1=1,985 kNm

Para una tensión de fluencia del acero de Fy = 235 MPa y un coeficiente de seguridad φ = 0,95 resultará que la ménsula deberá tener un módulo resistente igual o mayor a:

Md=∅ . Se . Fy . 10-3

Se=Mmáx ∅ .Fy . 10-3=1,985 kNm 0,95 . 235 MPa . 10-3=8,89 cm3

Se adoptan los siguientes perfiles para sección rectangular compuesta

- 2 (DOS) Perfiles de chapa galvanizada: C – 80 x 40 x 15 x 1,6 mm

Verificación deformada en Estado de Servicio

Para la luz de cálculo la deformación puede ser determinante por lo que se procede a verificar.

Para la condición de apoyo la flecha máxima de “Barras soportando cubiertas flexibles”, según CIRSOC 301 – Tabla A-L.4.1. resulta:

fadm=lc150=60 cm150=0,40 cm

fmáx=0,39 cm → VERIFICA.

Por otra parte, debido a las reacciones que se presentan, es de suma importancia el correcto anclaje a la mampostería. Se presenta a continuación un detalle de anclaje recomendado.

Figura 6. Estructura de cubierta de vivienda tipo.

## Dimensionado de la fundación

La fundación consiste en un sistema de pilotines de 0,20 m de diámetro con una profundidad de punta de -2,00 m respecto del T.N. Los mismos estarán rigidizados mediante una grilla ortogonal de vigas de encadenado de H°A°, con dimensiones de 0,20 m x 0,30 m y 0,30 x 0,30 m, fundadas a una profundidad de -0,30 m respecto del T.N.

### Análisis de cargas

Se realiza la evaluación de las cargas transmitidas al terreno para el posterior dimensionado del sistema de fundación.

La carga a transmitir se estima a través de un análisis de cargas:

- Mampostería e:0,30m			17kNm3∙0,30m∙4,00m=20,40kNm

- Mampostería e:0,20m			17kNm3∙0,20m∙4,00m=13,60kNm

- Mampostería e:0,15m			17kNm3∙0,15m∙4,00m=10,20kNm

El peso propio de la cubierta es despreciable, y el análisis hecho resulta conservador.

Mmáx e=30= q . l28= 20,40 kNm .  (1,20 m)28=  3,67 kNm

Mmáx e=20= q . l28= 13,60 kNm .  (1,20 m)28=  2,45 kNm

Vmáx e=30= q .  l2= 20,40 kNm .  1,20 m2=  12,24 kN

Vmáx e=20= q .  l2= 13,60 kNm .  1,20 m2=  8,16 kN

### Determinación de carga resistente de pilotines

σadm=360,00 kNm²

τadm=10,00 kNm2

Se adopta una sección circular del elemento de 0,20 m de diámetro.

d=0,20 m

Ω=π . d24=π . (0,20 m)24=0,031 m²

Siendo la resistencia de punta:

Rp= σadm . Ω= 360,00 kNm2 . 0,031 m2= 11,16 kN

Los pilotines soportarán por punta el esfuerzo obtenido en la ecuación anterior, puesto que lo que resta de carga axial, deberá ser soportada por el fuste del elemento.

La longitud útil de los pilotines es de 1,70 m.

Siendo la resistencia por fuste:

Rf=τadm . π . d . H=10 kNm² . π . 0.,20 m . 1,70 m=10,68 kN

La resistencia total por pilotín resulta:

Rp + Rf=21,84 kN

Suponiendo una separación máxima de elementos de 1,25 m:

R=21,84 kN1,20 m= 18,2 kN/m

Se adopta armadura longitudinal de Acero ADN 420 - 1 ∅ 8 en “U” vinculada a las vigas de encadenado.

### Verificación de tensiones en el terreno de vigas de encadenado

Del análisis de cargas realizado con anterioridad, la carga resistente de los pilotines y la tensión del suelo admisible como dato del estudio de suelos, se verifican las tensiones transmitidas al terreno.

σadm=360,00kNm2

σtrab e=30=20,40kNm-18,2 kNm 0,30 m=7,33kNm2

NOTA: en muros de e = 0,20 m, la carga resistente del pilotín es superior a la solicitante. Por tanto, las tensiones de contacto de las vigas de 0,20 m verifican.

### Dimensionamiento de vigas de encadenado

La armadura correspondiente surge del siguiente diseño a flexión y corte.

Se adopta:

- Hormigón		H - 25

- Acero			ADN 420

Vigas de 0,30 m x 0,30 m

Dimensionamiento a Flexión

Mu=1,4 . 3,67 kNm=5,14

∅=0,90

b=0,30 m
d=0,245 m

Mn=Mu∅=5,14 kNm0,90=5,71 kNm

kd=dMnb=0,245 m0,00517 MNm0,30 m=1,78

Según tabla kd=1,089 → ke=24,301 cm2MN

As=ke∙Mnd=24,301 cm2MN. 0,00517 MNm0,245 m=0,51 cm2

Se adopta armadura longitudinal de Acero ADN 420 - 2 ∅ 10 en capa inferior y capa superior.

Dimensionamiento a Corte

Vu=1,4 . 12,24 kN=17,14 kN
∅=0,75

Analizando la contribución del hormigón a los esfuerzos de corte, tenemos:

Vc=16 . f´c . b . d=16 . 25 MPa . 300 mm . 245 mm=61,25 kN

∅ .Vc2=0,75 .61,25 kN2= 22,97 kN>Vu

Se adoptan Estribos tipo doble gancho de Acero ADN 420 - Ø 6 mm c/ 0,20 m.

Vigas de 0,20 m x 0,30 m

Dimensionamiento a Flexión

Mu=1,4 . 2,45 kNm=3,43

∅=0,90

b=0,20 m
d=0,245 m

Mn=Mu∅=3,43 kNm0,90=3,81 kNm

kd=dMnb=0,245 m0,00318 MNm0,20 m=1,77

Según tabla kd=1,089 → ke=24,301 cm2MN

As=ke∙Mnd=24,301 cm2MN. 0,00318 MNm0,245 m=0,37 cm2

Se adopta armadura longitudinal de Acero ADN 420 - 2 ∅ 8 en capa inferior y capa superior.

Dimensionamiento a Corte

Vu=1,4 . 8,16 kN=11,42 kN
∅=0,75

Analizando la contribución del hormigón a los esfuerzos de corte, tenemos:

Vc=16 . f´c . b . d=16 . 25 MPa . 200 mm . 245 mm=40,83 kN

∅ .Vc2=0,75 .40,83 kN2= 15,31 kN>Vu

Se adoptan Estribos tipo doble gancho de Acero ADN 420 - Ø 6 mm c/ 0,20 m.

## Análisis de dintel en fachada

Se realiza la verificación a tracción de mampostería suspendida en la fachada.

Area=2,75 m . 1,375 m2=1,90 m2
Espesor=0,20 cm
Mampostería=17,00 kN/m3

El esfuerzo de tracción de la mampostería debido al peso propio será:

P=17,00kNm3. 1,90 m2. 0,20 m=6,46 kN

Basándose en el método de las bielas obtenemos el valor del esfuerzo de tracción en la zona del dintel:

T=P2 . tg α=6,46 kN2 . tg 45°=3,23 kN

Adoptando 2 ∅ 8 para resistir el esfuerzo T:

σt=1,4 . 3,23 kN0,90 . 2 . 0,503 cm2. (10-3)=49,95 MPa<420 MPa

La resistencia a tracción del acero propuesto verifica ampliamente. Aun así, se recomienda colocar acero de refuerzo extra para controlar posibles fisuras de tracción.

Se adopta entonces 2 ∅ 8 en dos primeras hiladas contiguas del dintel.

Figura 8. Presiones de diseño para el SPRFV, viento paralelo a la pendiente de cubierta