MEMORIA DE CÁLCULO

PROTOTIPO – DUPLEX

COMITENTE:

Cálculo Ing. Ariel Fracalossi

Resistencia – Provincia del Chaco

Abril de 2023

INDICE

1.	Introducción	1

2.	Objetivo	2

3.	Normas y Reglamentos	2

4.	Materiales	2

5.	Descripción de la Obra	2

6.	Memoria de Cálculo	4

6.1.	Dimensionamiento de la Cubierta Metálica	4

6.1.1.	Análisis de cargas	4

6.1.2.	Dimensionado	6

6.1.3.	Verificación deformada en Estado de Servicio	8

6.2.	Viga tanque de reserva	10

6.3.	Ménsula galería trasera	11

6.3.1.	Verificación deformada en Estado de Servicio	13

6.4.	Dimensionado de la fundación	14

6.4.1.	Análisis de cargas	14

6.4.2.	Determinación de carga resistente de pilotines	14

6.4.3.	Verificación de tensiones en el terreno de vigas de encadenado	15

6.4.4.	Dimensionamiento de vigas de encadenado	15

6.5.	Análisis de voladizo en fachada	17

6.6.	Recomendaciones	19

6.6.1.	Capas Aisladoras	19

6.6.2.	Mampuestos Armados	19

6.6.3.	Fijación de Correas	19

ANEXO	20

Sobrecarga de Mantenimiento en Correas	21

Carga de Tanque de Agua	21

Cargas de Viento	22

# Introducción

El presente constituye una memoria de cálculo del proyecto de viviendas de Prototipo Duplex elaboradas a pedido de ILAG Construcciones a realizarse en la localidad de Resistencia, Provincia del Chaco.

# Objetivo

El objetivo del presente informe es diseñar y proyectar las estructuras que conforman la cubierta, tabiquería portante y las fundaciones para el proyecto; estableciendo conclusiones y recomendaciones constructivas para cada caso particular.

# Normas y Reglamentos

Son de aplicación las Normas y Reglamentos que a continuación se enumeran:

- Reglamento CIRSOC 101: “Cargas Permanentes y Sobrecargas Mínimas de Diseño para Edificios y otras Estructuras” – Julio 2005.

- Reglamento CIRSOC 102: “Acción del Viento sobre las Construcciones” – Julio 2005.

- Reglamento CIRSOC 201: “Estructuras de Hormigón” – Julio 2005.

- Reglamento INPRES-CIRSOC 301: “Estructuras de Acero para Edificios” – Julio 2005.

- Recomendación CIRSOC 303: “Elementos Estructurales de Acero de Sección Abierta Conformadas en Frío” – Julio 2009

# Materiales

Los materiales a utilizar son:

- Hormigón estructural 		              H-25 (f´c = 25 MPa)

- Hormigón para fundaciones                     H-25 (f´c = 25 MPa)

- Barras de acero para HºAº		ADN-420 (Fy = 420 MPa)

- Acero estructural de correas	               F-24 (Fy = 240 MPa)

# Descripción de la Obra

Las viviendas cuentan con dos dormitorios, cocina-comedor, baño, lavadero y galerías. Todo ello en conjunto suma 70m² aproximadamente. La misma equipada con los servicios de luz, agua y las instalaciones de gas. A continuación, una vista preliminar de la planta tipo.

Figura 1. Vista en planta de vivienda tipo.

En este caso se empleará mampostería de ladrillos comunes, la cual cumplirá con la función de cerramiento y la de soporte estructural. Este sistema se fundará sobre una platea que, por su rigidez relativa en relación a los parámetros de suelo, se comporta como fundación flexible.

La estructura de cubierta se resolverá con correas metálicas de chapa galvanizada apoyadas y vinculadas sobre mampostería perimetral o estructura metálica de refuerzo. El encadenado superior se substituyó por mampostería armada a partir de la altura a especificar en los planos correspondientes.

# Memoria de Cálculo

## Dimensionamiento de la Cubierta Metálica

### Análisis de cargas

Para dimensionar la estructura metálica se distinguen cuatro estados de carga a saber:

- Peso propio y sobrecargas de uso y destino (Estado 1).

- Peso propio y carga de montaje (Estado 2).

- Peso propio y succión de viento (Estado 3).

- Peso propio, termotanque y sobrecarga de montaje (Estado 4).

| ANÁLISIS DE CARGAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CARGAS ACTUANTES |  |  |  |  |  |  |
| Designación | Cargas de Superficie |  | Distancia entre correas |  | Carga |  |
|  | [kN/m²] |  | [m] |  | [kN] | [kN/m] |
| D - Cargas permanentes |  |  |  |  |  |  |
| Cubierta de chapa galvanizada | 0,03 |  | 0,84 |  | - | 0,02 |
| Cielorraso suspendido | 0,20 |  | 0,84 |  | - | 0,17 |
| C 80 x 50 x 15 x 1.60 | 0,02 |  | - |  | - | 0,03 |
| Total |  |  |  |  |  | 0,22 |
| L - Sobrecargas de uso y destino | 0,43 |  |  | 0,84 | - | 0,36 |
| Lr - Sobrecarga de montaje | - |  |  | - | 1,00 | - |
| W - Acción del viento | -0,62 |  |  | 0,84 | - | -0,52 |
| COMBINACIÓN DE ACCIONES |  |  |  |  |  |  |
| Estados de Carga |  |  |  |  | Carga |  |
|  |  |  |  |  | [kN] | [kN/m] |
| E1 – 1,2 D + 1,6 L |  |  |  |  | - | 0,84 |
| E2 – 1,2 D + 1,6 Lr |  |  |  |  | 1,60 | 0,26 |
| E3 – 0,9 D + 1,5 W |  |  |  |  | - | -0,58 |
| E4 – 1,2 D + 1,6 Lr* |  |  |  |  | 2,00 | 0,26 |
| * Sobrecarga debida a mantenimiento de termotanque |  |  |  |  |  |  |

Tabla 1. Análisis de cargas y combinaciones E.L.U. en cubiertas.

En la Figura 2 y 3 se observa la distribución de las correas del techo.

Figura 2. Estructura de cubierta de vivienda tipo.

Figura 3. Estructura de cubierta de vivienda tipo.

Se considera a las correas como continuas a través de los ambientes correspondientes a las dos viviendas adosadas. Bajo estas consideraciones, los parámetros de cálculo serán los siguientes:

- Luz de Cálculo (Lc)				(según corresponda)

- Separación máxima entre correas		0,84	m

### Dimensionado

Estado 1:

Carga actuante sobre correa: cargas permanentes + sobrecargas de uso

MmáxE1=0,835 kNm

Estado 2:

Carga actuante sobre correa: cargas permanentes + sobrecarga de montaje

MmáxE2=1,106 kNm

Estado 3:

Carga actuante sobre correa: cargas permanentes + acción del viento

MmáxE3=0,577 kNm

Estado 4:

Carga actuante sobre correa: cargas permanentes + termotanque + sobrecarga de montaje

NOTA: Para el análisis de esta condición se suponen 2 (dos) operarios realizando los trabajos de mantenimiento del termotanque, que a su vez se lo supone cargado a tope con agua (240 litros). Estos trabajos se realizarán sobre una plataforma metálica, donde se ubicará el artefacto, la misma tendrá cuatro apoyos, dos por correa. Resulta entonces del análisis, cargas concentradas por apoyo de la plataforma de 125,00 kg, incidentes en los tercios de la luz.

MmáxE3=1,944 kNm

Para una tensión de fluencia del acero de Fy = 235 MPa y un coeficiente de seguridad φ = 0,95 resultará que las correas deberán tener un módulo resistente igual o mayor a:

Md=∅ . Se . Fy . 10-3

Se=Mmáx ∅ .Fy . 10-3=1,944 kNm 0,95 . 235 MPa . 10-3=8,71 cm3

Se adopta la siguiente correa:

- Perfil de chapa de galvanizada: C – 80 x 50 x 15 x 1,6 mm

### Verificación deformada en Estado de Servicio

Para la luz de cálculo la deformación de las correas puede ser determinante por lo que se procede a verificar.

Para la condición de apoyo la flecha máxima de “Barras soportando cubiertas flexibles”, según CIRSOC 301 – Tabla A-L.4.1. resulta:

fadm1=lc150=180 cm150=1,20 cm

fadm2=lc150=325 cm150=2,17 cm

Las combinaciones para esta verificación serán las siguientes:

| COMBINACIÓN DE ACCIONES - ELS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estados de Carga - Límite de Servicio |  |  | Carga |  |  |
|  |  |  | [kN] |  | [kN/m] |
| ELS 1 - D + L |  |  | - |  | 0,58 |
| ELS 2 - D + Lr |  |  | 1,00 |  | 0,22 |
| ELS 3 - D + W |  |  | - |  | -0,30 |
| ELS 4 - D + Lr* |  |  | 1.25 |  | 0.22 |
| * Sobrecarga debida a mantenimiento de termotanque |  |  |  |  |  |

Tabla 2. Análisis de combinaciones E.L.S. en cubierta

Estado 1

fmáx=0,63 cm → VERIFICA.

Estado 2

fmáx=0,81 cm → VERIFICA.

Estado 3

fmáx=0,35 cm → VERIFICA.

Estado 4

fmáx=1,67 cm → VERIFICA.

## Viga tanque de reserva

Se considera para el apoyo de los tanques de reserva 2 (dos) perfiles metálicos tipo IPN. Bajo estas consideraciones, los parámetros de cálculo serán los siguientes:

- Luz de Cálculo (Lc)				1,80	m

- Separación máxima entre correas		(necesaria)

| CARGAS ACTUANTES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Designación | Carga |  |
|  | [kN] | [kN/m] |
| D - Cargas permanentes |  |  |
| IPN 80 | - | 0,06 |
| L - Sobrecargas de uso y destino |  |  |
| T.R. 500lts | - | 3,33 |
| Lr - Sobrecarga de montaje |  |  |
| Montaje | 1.00 | - |
| COMBINACIÓN DE ACCIONES - ELU |  |  |
| Estados de Carga - Límite Último | Carga |  |
|  | [kN] | [kN/m] |
| ELU 1 – 1,2 D + 1,6 L + f1 Lr | 1,00 | 0,07 ; 5,40 |
| f1 = 1,00 |  |  |

Tabla 3. Análisis de cargas y combinaciones E.L.U. para viga de tanque de reserva

Estado 1:

Carga actuante sobre perfil:cargas permanentes+peso propio+carga de montaje

MmáxE1=1,902 kNm

Para una tensión de fluencia del acero de Fy = 235 MPa y un coeficiente de seguridad φ = 0,90 resultará que las vigas deberán tener un módulo resistente igual o mayor a:

Md=∅ . Se . Fy . 10-3

Se=Mmáx ∅ .Fy . 10-3=1,902 kNm 0,90 . 235 MPa . 10-3=8,99 cm3

Se adopta el siguiente perfil:

- 2 (DOS) Perfiles laminados en caliente: IPN – 80

## Ménsula

La zona en la que se encuentra dicho elemento estructural presenta solicitaciones críticas debidas a eventos accidentales de viento. Se realiza entonces el análisis considerando a la estructura semi abierta, afectando el coeficiente de presión interna GCpi nulo.

| CARGAS ACTUANTES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Designación | Carga de Superficie | Ancho Tributario | Carga |
|  | [kN/m²] | [m] | [kN/m] |
| D – Peso propio cubierta | 0,03 | 1,00 | 0,03 |
| W - Acción del viento | -0,94 | 1,00 | -0,94 |
| COMBINACIÓN DE ACCIONES - ELU |  |  |  |
| Estados de Carga - Límite Último | Carga |  |  |
|  | [kN/m] |  |  |
| ELU 1 - 0,9 D + 1.5 W | -1,38 |  |  |

| COMBINACIÓN DE ACCIONES - ELS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estados de Carga - Límite Último | Carga |  |  |
|  | [kN/m] |  |  |
| ELS 1 – D + W | -0,91 |  |  |

Tabla 4. Análisis de carga y combinación para ménsula

Estado 1:

Carga actuante sobre M1:carga debido a la acción del viento

MmáxE1=0,603 kNm

Para una tensión de fluencia del acero de Fy = 235 MPa y un coeficiente de seguridad φ = 0,95 resultará que la ménsula deberá tener un módulo resistente igual o mayor a:

Md=∅ . Se . Fy . 10-3

Se=Mmáx ∅ .Fy . 10-3=0,603 kNm 0,95 . 235 MPa . 10-3=2,70 cm3

Se adoptan los siguientes perfiles para sección rectangular compuesta

- 2 (DOS) Perfiles de chapa galvanizada: C – 80 x 50 x 15 x 1,6 mm

### Verificación deformada en Estado de Servicio

Para la luz de cálculo la deformación de las correas puede ser determinante por lo que se procede a verificar.

Para la condición de apoyo la flecha máxima de “Barras soportando cubiertas flexibles”, según CIRSOC 301 – Tabla A-L.4.1. resulta:

fadm=lc150=84 cm150=0,56 cm

fmáx=0,15 cm → VERIFICA.

Por otra parte, debido a las reacciones que se presentan, es de suma importancia el correcto anclaje a la mampostería. Se presenta a continuación detalle de anclaje recomendado.

Figura 5. Estructura de cubierta de vivienda tipo.

## Entrepiso de viguetas

### Losa de viguetas LV 17

| LV 17 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Características |  |  | Destino |  |
| Luz | 3,15 m | A eje de viga | Residencial |  |
| Ancho de calc. | 1,00 m |  | Sobrecarga de uso |  |
| Peso propio | 178,00 kg/m² | s/catálogo | 2,00 kN/m² |  |
| f'c | 25,00 MPa |  | Simplemente apoyada |  |
| Análisis de Carga |  |  |  |  |
| Designación |  | Dimensión | Peso | Carga |
| Peso propio |  | - | - | 1,78 kN/m² |
| Contrapiso HºPº |  | 0,05 m | 16,00 KN/m³ | 0,80 kN/m² |
| Carpeta de Nivelación |  | 0,02 m | 21,00 KN/m³ | 0,42 kN/m² |
| Pegamento |  |  |  | 0,00 kN/m² |
| Piso Cerámico |  |  |  | 0,28 kN/m² |
| Paredes internas |  | 0,00 m³ | 17,00 KN/m³ | 0,00 kN/m² |
| Total Cargas Permanentes |  |  |  | 3,28 kN/m² |
| Total Sobrecargas |  |  |  | 2,00 kN/m² |

Dimensionado a flexión

Mmáx=q.l²8=3,28 kN/m2+2 kN/m2*(3,15 m)²8=6,55 kNm/m=655 kgm/m

Se adopta:

| VIGUETAS VIGUETEC |  |  |
| --- | --- | --- |
| Serie | 1 SIMPLE |  |
| Longitud | 3,15 m |  |
| Bovedilla | 0,13 m |  |
| Capa de compresión | 0,05 m |  |
| Momento Admisible | 845,00 kgm/m | → S/ catálogo |

Armadura en capa de compresión: Malla Electrosoldada ∅6 mm 0,15 m x 0,15 m

Verificación al corte

Vu=12*1,2*3,28 kN/m2+1,6*2 kN/m2*3,20m=11,42 kN/m

d=0,13 m+0,05 m-0,03m=0,15m

Vc=16*f´c*bw*d=16*25 MPa*100 cm*15 cm=125 kNm

No es necesaria armadura de corte.

### Losa de viguetas LV 17 bajo muro

| LV 17 - BAJO MURO DE 0,20 m |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Características |  |  | Destino |  |
| Luz | 3,20 m | A eje de viga | Residencial |  |
| Ancho de calc. | 1,00 m |  | Sobrecarga de uso |  |
| Peso propio | 215,00 kg/m² | s/catálogo | 2,00 kN/m² |  |
| f'c | 25,00 MPa |  | Continua |  |
| Análisis de Carga |  |  |  |  |
| Designación |  | Dimensión | Peso | Carga |
| Peso propio |  | - | - | 2,15 kN/m² |
| Contrapiso HºPº |  | 0,05 m | 16,00 KN/m³ | 0,80 kN/m² |
| Carpeta de Nivelación |  | 0,02 m | 21,00 KN/m³ | 0,42 kN/m² |
| Pegamento |  |  |  | 0,00 kN/m² |
| Piso Cerámico |  |  |  | 0,28 kN/m² |
| Paredes internas |  | 0,40 m² | 17,00 KN/m³ | 6,80 kN/m² |
| Total Cargas Permanentes |  |  |  | 10,45 kN/m² |
| Total Sobrecargas |  |  |  | 2,00 kN/m² |

Dimensionado a flexión

El Momento Resistente Nominal de la  Malla Electrosoldada ∅6 mm 0,15 m x 0,15 m será:

fs=23fy=280 MPa

Mn=As.fs.d.10-1=1,88 cm2/m . 280 MPa . 0,15 m .10-1=7,90 kNm/m

Mmáx tramo=11,74 kNm/m=1174 kgm/m

Se adopta:

| VIGUETAS VIGUETEC |  |  |
| --- | --- | --- |
| Serie Adoptada | 1 DOBLE |  |
| Longitud | 3,15 m |  |
| Bobedilla | 0,13 m |  |
| Capa de compresion | 0,05 m |  |
| Momento Admisible | 1254,00 kgm/m | → S/ catálogo |

Armadura en capa de compresión: Malla Electrosoldada ∅6 mm 0,15 m x 0,15 m.

Verificación al corte

Vu=12*1,2*10,45 kN/m2+1,6*2 kN/m2*3,20m=24,79 kN/m

d=0,13 m+0,05 m-0,03m=0,15m

Vc=16*f´c*bw*d=16*25 MPa*100 cm*15 cm=125 kNm

No es necesaria armadura de corte.

## Dimensionado de vigas

Para el dimensionado de las vigas de hormigón armado y viga encadenado adoptamos un espesor igual de 0,20m de ancho y una altura o canto de 0,30m. Donde se apoyarán las viguetas de la losa entrepiso.

El encadenado entrepiso, tendrá el espesor de mampostería y se dimensionará según cuantía mínima para evitar fisuras por contracción y fragüe. Las mismas están apoyadas sobre mampostería portante que descarga a la fundación como carga lineal.

### Viga 100-101

### Viga 102

### Viga 103

### Viga 104-105

## Refuerzos Verticales

Los refuerzos verticales serán armados según cuantías mínimas para sección de hormigón comprimida axialmente.

Sus secciones y posición se indican en el plano. Para Rv1: 15x30 se dispondrá 6 Ø 12mm como armadura longitudinal y estribos cerrados de dos ramas Ø 6mm c/20cm.

## Análisis de mampostería portante de 0,15 m

Se determina la resistencia por metro lineal de un muro portante de 0,15 m con refuerzos de acero mediante la aplicación de la normativa CIRSOC 501 – Reglamento 1 – 2007.

h=2,80 m (B.C. - C.501-E-Tabla 7.1)

Sección 1 m x 0,15 m

An=1500 cm2
Iy=28125 cm4
ry=4,33 cm

Esbeltez=hr=280 cm4,33 cm=64,67<99 →C.501-9.1.5.4.1.1-(a)

Pn=0,80 . 0,80 . f'm . An-As+fy . As .1-h140 r2

Pn=0,80 . 0,80 . 5,00 MPa . 150.000 mm² .1-280 cm140 . 4,33 cm2

Pn=377,59 kN/m
Pd=0,90 . 377,59kNm=339,83 kN/m

## Dimensionado de la fundación

### Dimensionado de platea

La fundación consiste en una platea de 0,15 m de espesor, la cual actúa como cimentación flexible. Se adopta como cota de implante -0,05 m por debajo de nivel de terraza terminada, la tensión admisible para dicha profundidad es:

σt=50,00kNm2

La carga a transmitir se estima a través de un análisis de cargas:

- Mampostería medianera e:0,30m			17kNm3∙0,30m∙7,40m=37,74kNm

- Mampostería interna e:0,20m			17kNm3∙0,20m∙8,50m=28,90kNm

- Mampostería exterior e:0,20m			17kNm3∙0,20m∙3,80m=12,92kNm

Además, las reacciones de la losa de entrepiso sobre los muros resultan:

q1=1,07 kN/m (Muro interno 1)

q2=10,74 kN/m (Muro interno 2)

q3=2 . 4,19 kN/m=8,38 kN/m (Muro linea medianera)

El peso propio de la cubierta es despreciable, y el análisis hecho resulta conservador.

Ancho de fundación

Del análisis de cargas realizado con anterioridad y la tensión del suelo admisible como dato determinamos el ancho necesario en la platea bajo mampostería para que la misma se comporte como zapata corrida.

B1≥qσt=37,74kNm+8,38kNm50,00kNm2=0,92 m→Se adopta 1,20 m ; σ=46,12kNm1,20 m=38,43kNm2

B2≥qσt=28,90kNm50,00kNm2=0,57 m→Se adopta 0,80 m ;σ=28,90kNm0,80 m=36,13kNm2

B3≥qσt=12,92kNm+10,74kNm50,00kNm2=0,47 m→Se adopta 0,60 m ;σ=23,66kNm0,60 m=39,43kNm2

B4≥qσt=12,92kNm+1,07kNm50,00kNm2=0,28 m→Se adopta 0,60 m ;σ=13,99kNm0,60 m=23,32kNm2

Determinación de solicitaciones y armadura

La armadura correspondiente surge del siguiente diseño a flexión:

Se adopta:

- Hormigón		H - 25

- Acero			ADN 420

- Espesor de platea:	15,00 cm

- Recubrimiento:                    3,50 cm

- Altura de cálculo:	11,50 cm

Anchos - B1

MumáxB1B2=σ .  l22=1,4 . 38,43 kNm2 ∙ (0,60m)22= 9,68 kNm/m

Mn=Mumáx∅=9,68 kNm/m0,90=10,75 kNm/m

kd=dMnb=0,115 m0,01075 MNm1,00 m=1,109

Según tabla kd=1,089 → ke=24,301 cm2MN

As=ke∙Mnd=24,301 cm2MN. 0,01075 MNm0,115 m=2,27 cm2m

Se adopta malla electro-soldada Q257 ∅ 7 mm #15 x 15.

Adicional a la armadura de refuerzo inferior se dispondrá una malla electro-soldada Q188 ∅ 6 mm #15 x 15 en la parte superior de la platea, a efectos de absorber momentos negativos por expansión de la masa de suelo de fundación.

Anchos - B2

MumáxB1B2=σ .  l22=1,4 . 36,13 kNm2 ∙ (0,40m)22= 4,05 kNm/m

Mn=Mumáx∅=4,05 kNm/m0,90=4,5 kNm/m

kd=dMnb=0,115 m0,0045 MNm1,00 m=1,71

Según tabla kd=1,089 → ke=24,301 cm2MN

As=ke∙Mnd=24,301 cm2MN. 0,0045 MNm0,115 m=0,95 cm2m

Se adopta malla electro-soldada Q188 ∅ 6 mm #15 x 15.

Adicional a la armadura de refuerzo inferior se dispondrá una malla electro-soldada Q188 ∅ 6 mm #15 x 15 en la parte superior de la platea, a efectos de absorber momentos negativos por expansión de la masa de suelo de fundación.

Anchos - B3 y B4

MumáxB3B4=σ .  l22=1,4 . 39,43 kNm2 ∙ 0,30m22=2,48 kNm

Mn=Mumáx∅=2,48 kNm0,90=2,75 kNm

kd=dMnb=0,115 m0,00275 MNm1,00 m=2,19

Según tabla kd=1,089 → ke=24,301 cm2MN

As=ke∙Mnd=24,301 cm2MN. 0,00275 MNm0,115 m=0,58 cm2m

Se adopta malla electro-soldada Q188 ∅ 6 mm #15 x 15.

Adicional a la armadura de refuerzo inferior se dispondrá una malla electro-soldada Q188 ∅ 6 mm #15 x 15 en la parte superior de la platea, a efectos de absorber momentos negativos por expansión de la masa de suelo de fundación.

## Análisis de voladizo en fachada

Se realiza la verificación a tracción de mampostería suspendida en la fachada.

Area=1,00 m . 1,00 m2=0,50 m2
Espesor=0,20 cm
Mampostería=17,00 kN/m3

El esfuerzo de tracción de la mampostería debido al peso propio será:

P=17,00kNm3. 0,50 m2. 0,20 m=1,70 kN

Se determina el plano de falla del elemento:

Ω=1,41 m . 0,20 m=0,28 m²

La tensión de tracción será:

σt=1,70 kN0,28 m²=6,07 kN/m²

Siendo la resistencia a tracción de la mampostería de ladrillo común con mortero de cemento igual a 50,00 kN/m², lo analizado verifica ampliamente. Aun así, se recomienda colocar acero de refuerzo para controlar posibles fisuras de tracción.

A continuación, se presenta un esquema de refuerzos en fachada.

Figura 6. Esquema de refuerzos en fachada.

## Recomendaciones

### Capas Aisladoras

Es importante la interacción entre mampuestos y fundación, dada la alta rigidez que dicha alternativa genera al sistema. Para ello deben eliminarse de las capas aisladoras aquellos elementos que puedan cortar virtualmente la continuidad estructural, como ser films de polietilenos o pinturas asfálticas.

### Mampuestos Armados

Para darle ductilidad al sistema se armará la mampostería mediante barras ADN 420 asentado en mezcla de concreto 1:3 en los siguientes niveles:

- Hilada inmediata superior de capa aisladora: 2Ø6mm

- Hilada bajo antepecho: 2Ø8mm

- Hilada sobre dintel: 2Ø8mm

- Refuerzo superior: 2Ø6mm cada 10 hiladas

Se debe asegurar la continuidad de las armaduras en mamposterías, especialmente en esquinas y encuentro de paredes. Los empalmes deben ser como mínimo de 30cm. Esta continuidad solo será interrumpida en los casos de aberturas de vanos.

### Fijación de Correas

Todas las correas se deben fijar a la mampostería mediante tensores de alambre Nº9 de acero común. La tensión de ajuste se realizará mediante retorcido de los alambres fijados en un extremo a las correas y el otro a perno anclado en mampostería. La longitud del tensor será de 1,20m o como mínimo llegará hasta nivel de dintel. Las correas al ser de espesores delgados son sensibles a la corrosión, la cual puede ocasionar el consecuente debilitamiento de la sección, por lo que deben ser protegidas contra dicha acción.

ANEXO

ANÁLISIS DE CARGAS PARA VIVIENDAS

PROTOTIPO – DUPLEX

LA EDUVIGIS – CHACO

Sobrecarga de Mantenimiento en Correas

La determinación de la sobrecarga de mantenimiento de realizó siguiendo las recomendaciones dadas en Troglia, G. (2010). Estructuras de Acero con Tubos y Secciones Abiertas Conformadas en Frío (1ra ed.). Universitas.

At=0,84 m . 2,53 m=2,13 m2   <    20 m2   →    R1=1

p=tan∝=tan6º=10,5%

R2=1,04-0,008p=0,96

Lr=0,45 kN/m2. R1 . R2=0,43 kN/m²

Figura7. Área tributaria de la correa.

Carga de Tanque de Agua

Se considera un tanque de 0,87 m de diámetro y 500 l de capacidad apoyado sobre 2 perfiles laminados. La longitud de apoyo se considera igual a 0,75 m.

pp=5 kN

q=12.5 kN0,75 m=3,33 kN/m

Cargas de Viento

| Características Geométricas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lado Menor [m] | 7,62 |  |  |  |  |
| Lado Mayor [m] | 15,2 |  |  |  |  |
| Altura media de Cumbrera [m] | 6 |  |  |  |  |
| Pendiente | 6º |  |  |  |  |
| Parámetros Generales |  | Observaciones |  |  |  |
| Velocidad Básica [m/s] | 45 | P/ localidad de La Eduvigis. |  |  |  |
| Factor de direccionalidad del viento (Kd) | 0,85 | - |  |  |  |
| Factor topográfico (Kzt) | 1 | No existen efectos topográficos. |  |  |  |
| Categoría | II |  |  |  |  |
| Factor de importancia (I) | 1 | - |  |  |  |
| Categoría de Exposición | B | Terrenos abiertos con obstrucciones dispersas y alturas menores que 10m. |  |  |  |

| PRESIÓN DINÁMICA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | q = 0,613 Kz x Kzt x Kd x V2x I |  |  |  |
| VALORES DE Kz |  |  | PRESIÓN DINÁMICA |  |  |
| Denominación | Altura | Exposición | q |  |  |
|  | [m] | C | [N/m2] |  |  |
| Altura media - h | 6 | 0,62 | 654,18 |  | qh |

| PRESIONES DE VIENTO DE DISEÑO - SPRFV |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | p=q*G*Cp -qi*(GCpi) |  |
| Factor de Ráfaga - G |  |  |  |  |  |
| Altura media h | Ancho menor | h/ancho menor | Estructura | G |  |
| [m] | [m] |  |  |  |  |
| 6 | 7,62 | 0,79 | Rígida | 0,85 |  |

| COEFICIENTE DE PRESION EXTERNA (Cp) p/Cubierta - VIENTO PARALELO A LA PENDIENTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Superficie | h/L | Angulo - Cp |  |
|  |  | 6º |  |
| Cubierta | 0,79 | 0-h | -0,9 |
|  |  | h a 2h | -0,5 |
| Alero | - | - | 0,8 |

| COEFICIENTE DE PRESION INTERNA (GCpi) p/ Edificios |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P/ Edificios Cerrados | ±0,18 |  |  |  |  |
| P/ Alero | 0,00 |  |  |  |  |
| PRESIONES DE DISEÑO SOBRE EL SPRFV - VIENTO PARAELO A LA PENDIENTE |  |  |  |  |  |
| Superficie | z [m] | q [N/m2] | Cp | Presión Neta [N/m2] |  |
|  |  |  |  | Gcpi+ | Gcpi- |
| Cubierta | 0 a h | 654,18 | -0,90 | -618,20 | -382,69 |
|  | h a 2h | 654,18 | -0,50 | -395,78 | -160,27 |
| Alero | Sup. Superior | 654,18 | -0,90 | -500,45 |  |
|  | Sup. Inferior | 654,18 | 0,80 | 444,84 |  |

Alero

w=psup+pinf=-0,5 kN/m2-0,44 kN/m2= -0,94 kN/m²